| 1.4.3.Пример прохождения задания на анализ срабатывания защит. |  |
| --- | --- |

При выполнении расчёта по клавише “По шагам” после выполнения 1-го шага на графическом изображении сети  отображаются  графическое изображение повреждения, защиты  и коммутируемые ветви, заданные в задании.

ШАГ 1. Почувствовали:

- защита  2231(ДЗ и ТЗНП) линии, где произошло  повреждение;

- защита  2221;

- защита  2222. РТ чувствительно, а РМ  не работает – КЗ “за спиной”;

- защита 3231 (ТЗНП) на АТ.

На панели состояния защит можно посмотреть на работу всех защит и забрать таблицы по

интересующим защитам в выходной протокол.

Например, заберём в протокол таблицы по защите 3231.

Узел установки ТН не совпадает с узлом установки ТТ. В таблице печатаются напряжения

для  узла установки ТТ (UCH) и для узла установки ТН (UCHU).

1 ступень имеет 2 выдержки времени, каждая из которых имеет время блокируемое и неблокируемое.

В задании в приказе ДАН_ЗАЩ  ТСР=1 и ступень будет срабатывать с блокируемым временем

срабатывания.

Продолжаем расчёт по кнопке “Далее”.

ШАГ 2. После срабатывания защиты 2231 (ДЗ) работает  3 ступень  защиты 3231(ТЗНП) на АТ

с 1-ой выдержкой времени (4.9 с) и отключит BB на  своём напряжении.

На панели состояния защит можно посмотреть на работу защиты 3231 и забрать таблицы

в выходной протокол.

На 2 шаге защита на АТ 3231 (ТЗНП) проверяется не на срабатывание, а на возврат с учётом Кв.

Значение КЧрт  отмечено символом “*”.

Защита на АТ (ДЗ) не почувствовала КЗ – КЧрс=0.94 < КЧнорм=1.2 .

Продолжаем расчёт по кнопке “Далее”.

ШАГ 3. 3 ступень защиты АТ 3231(ТЗНП)  отработала с 1-ой выдержкой времени 4.9 с.

Защита 2221 (ТЗНП) имеет Тср=5 с. После срабатывания защиты 3231 (ТЗНП): Тоткл = 0.1 с.

Смотрим эту защиту 3231(ТЗНП) на  панели состояния  защит.

В таблице  по ступеням печатаются значения для всех выдержек времени, заданных в фонде.

В колонке “Комментарии” печатается: Отработала 3 ст с Т=4.9 с.

После отключения ВВ своего напряжения ток через защиту 3231 равен нулю.

После отключения ВВ своего напряжения панелью ТЗНП,  панель ДЗ так же будут обесточена.

В таблицу чувствительных ступеней попала защита 5802 (ТЗНП). РТ чувствительно, а РМ

не работает – КЗ “за спиной”. Защита 5801 (ТЗНП) противоположного конца линии “смотрит”

в сторону повреждения, но не попала в таблицу чувствительных ступеней. Нужно посмотреть

защиту 5801на панели состояния защит.

Защита 5801(ДЗ)  ”смотрит” в сторону повреждению: аргумент ОНМ (Нab=85 град) находится между

уставками ОНМ (Ф2=-15 и  Ф№=115), но РС не имеет чувствительности  по оси Х (КЧх=0.8 < КЧнорм=1.2).

Для защиты  5801(ТЗНП)  РТ  не  чувствительно,  а  РМ чувствительно по направлению, но

не чувствительно по току и по напряжению.

Продолжаем расчёт по кнопке “Далее”.

ШАГ 4. В таблице чувствительных защит появилась защита 5801, которая до сих пор

не работала.  Защита 5801 (ДЗ)  ступень 3 отработает через Тср=6.1 с. На панели состояния

защит смотрим эту защиту.

На панели состояния защит есть кнопка “Характеристика”. Для панелей ДЗ, как в программе  РЗ

при графическом выборе уставок  реализован графический интерфейс. На чертеже будут

прорисованы все ступени и  расчётный  замер на РС, который определил лучшую величину КЧ.

Все возможности, используемые при графическом выборе  в программе  РЗ, возможны и здесь.

На чертеже  выделена последняя ступень панели  и коэффициенты чувствительности определены

по отношению к её характеристике. Можно переходить со ступени  на ступень и получить

коэффициенты чувствительности по отношению к ним.

Для  защиты 5801 (ТЗНП) 3 ступень: РТ чувствительно (КЧрт=1.51 > 1.2), а РМ не работает.

РМ не имеет чувствительности  по напряжению.

Продолжаем расчёт по кнопке “Далее”.

Расчёт прошёл до конца. Кроме протокола на экране появляется печать последней панели состояния

защит и панель ”РАСЧЁТ ЗАКОНЧЕН!”.

В приведённом примере результатом работы программы ПАЗ является:

- Протокол отключений.

В протоколе  виден  порядок отключений,  и через какое, время отключались защиты и общее время, через которое отключились чувствительные защиты: 11.1 с;

-Отказ защит.

Таблица с отказавшей защитой 2232.

Защита 2232 установлена в ветви линии с повреждением. Отсутствие замеряемых электрических величин   через данную защиту говорит о ликвидации КЗ.

-Список комплектов защит и действие программы ПАЗ.

В таблице номера защит: 2231, 5801, 5802, 2221, 2222, 3231, 3232.

Защиты: 2231, 5801,  2221 – действие программы ПАЗ- отключена . В процессе анализа программы ПАЗ были отключены.

Защиты:  5802,  2222,  3232 – действие программы – нет. Не действовали на отключение при работе программы ПАЗ.

Защита 3231. Действие программы ПАЗ – нет. Это защита, установленная на АТ.  Защита производила отключение при прохождении задания, но не использовала все заданные времена срабатывания.

-Не сработавшие комплекты защит из списка.

В таблице номера защит:  5802, 2222, 3231, 3232.

По электрическим величинам, приведённым в таблице, видно, что все защиты по окончанию работы не обтекаются током.

Причины, почему защиты остались в списке:

-защиты 5802, 2222, 3232 . Направление действия защит не селективно по отношению к повреждению.

-защита 3231.  Защита 3231(ТЗНП), установленная на АТ.  Ток через защиту равен нулю  после срабатывания с 1-ой  выдержкой времени и действии на ВВ своего напряжения. Для этой защиты в фонде задано 2 выдержки времени, поэтому защита оставлена в списке.

Защита 3231 (ДЗ) не действовала на отключение, отключение произвела панель  ТЗНП.

На изображении сети результат  работы программы ПАЗ.