# ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ АРМ СРЗА 4.1 очередь.

# ========================================= ПАКЕТ_1. ===================================

Графический редактор, Расчёты ТКЗ, Релейная защита, ОМП для диспетчеров.

Графический редактор.

- Улучшен поиск номеров узлов и элементов, а так же их наименований.

- Сделана возможность вводить один или два узла (с заходом) в существующую в сети ветвь, в том числе и в индуктивную ветвь. Одновременно пересчитываются параметры собственных сопротивлений, емкостные параметры. Группа взаимной индукция при корректировке индуктивной ветви будет тоже пересчитана.

- Сделан новый пункт меню:  Редактирование – Создание задания для файла коррекций.

Этот пункт меню делается  доступным, когда  вводится один или два узла (с заходом) в существующую в сети ветвь (смотри выше). По этому пункту меню создается задания для файла коррекций на сделанные по разрезанию ветвей корректировки. Если необходимо эти корректировки повторить, например, на других машинах, то этот пункт меню может понадобиться.

Январь 2014 года

- Сделана возможность вводить выключатель на любой существующей ветви.

- Можно сравнить сети по списку узлов, а не по всем узлам сетей.

- Можно анализировать (кириллицы или латиница в обозначении узла) и делать групповое изменение обозначения узлов схемы. В обозначение узлов можно вводить и удалять любые цифры и буквы.

- Релейная защита

Изменены модули: RZA.EXE; BTKZGR01.EXE; bazasf.dll   и  BAZASRAVF.dll.

- В расчёте  избирателей для устройств фирмы “НПП ЭКРА”  произведено улучшение. Ранее нельзя было для характеристики ИПФК задать коэффициент уменьшения компенсации тока 3I0 (Кум) и нужно было пересчитывать коэффициенты компенсации KR  и  KX , которые задаются в задании на расчёт. В обновлённой версии можно задать коэффициент Кум и в задании на расчёт и при записи панели в фонд РЗ. По умолчанию значение этого коэффициента принимается  равным 1.  При расчёте ступени ИПФК  коэффициенты компенсации KR  и  KX  пересчитываются с учётом значения коэффициента Кум.  В выходном документе в колонке “Эл. величины” кроме  заданных коэффициентов KR  и  KX печатается и заданное значение коэффициента Кум.

- В программе  РЗ для ТЗНП, установленных на устройстве SIEMENS,  схема соединения обмоток ТН  определяется в задании  на проверку реле мощности с помощью данного с именем “КСХТН”. Если к устройству  подведены все три фазы ТН соединённых звездой, то нужно задать КСХТН=1.  При подключении на разомкнутый треугольник нужно задавать  КСХТН=1.73.   В этом случае при расчёте  чувствительности  вместо значения  Ктн  используется величина равная Ктн/1.73.  В выходном документе это можно видеть в колонке с именем “Расч условие”.  По умолчанию в программе принимается  КСХТН=1 .

-При согласовании с панелями защит, которые используют реле сопротивления КРС-3, если задано смещение в 1 квадрант, то в программе  было принято следующее допущение. При поиске конца зоны   программно  принималось СМ%=0,  и это печаталось в выходном документе. Теперь в выходном документе печатается заданное значение.

- В справке по РЗ (RZA.chm).

Внесены соответствующие пояснения в раздел по выбору избирателей и добавлен подпункт по сравнению защит в гл.4 “Фонд”.

- В директории “Шаблоны заданий”.

Появился новый шаблон для расчёта избирателей c использованием графического выбора: “-gr_v_xar_ОАПВ”.

Исправлены шаблоны для определения направления мощности ТЗНП для устройства SIEMEHS

(-ch_tz_7SA(U0) и –ch_tz_7SA(S0)) .

-декабрь 2013.

-RZA.EXE .  Улучшена фильтрация при чтении выходных документов – теперь можно отфильтровать документы по защите по  всем ступеням по всем видам защит.

- RZAR.DLL.  В выходном документе изменена печать   значений коэффициентов чувствительности.  При значении меньше 99 печатаем значение с 2-мя знаками после запятой, иначе как целое число.

3.  Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

В программе расчета токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП)  приказ  ПЕЧАТЬ ,  предназначенный  для задания формата печати выходного документа,  дополнен новыми форматами печати:  3 , 4 и 5.  Данные форматы аналогичны форматам 1 (суммарный ток для узла и токи по ветвям 1-го пояса), 2 (для проверки аппаратуры)  и 111(суммарный ток  для узла)  и

результаты выдаются в таблицу Excel.

20.01.14

Для узла без электрических связей, в котором сделано короткое замыкание, печатается номер и наименование.

Для ветвей, связанных с нулем, понятие ”нейтраль” выводится только для ветвей типа 1.

4.  ОМП

-Добавлена сортировка по алфавиту в панели  ”Список коммутируемых элементов линии”

5.  ТАБЛИЦЫ ОМП

10.01.14

Запоминается положение и размеры окон задания на расчет и выходного протокола.

6.  ФОНД  РЗ

22.01.14

При записи панели в фонд с использованием  панели “НЕСТАНДАРТНАЯ” нельзя использовать имена  стандартных панелей из “Список  панелей” в окне с заголовком “ЗАЩИТА   ХХХХ……”. Панель ШДЭ-2801 имеет аналог ШДЭ-2802. Теперь и это имя считается стандартным и запрещено к использованию.

7.   Автоматизированное рабочее место для инженеров – главное окно.

Январь 2014 года

- Если налажена работа по локальной сети, можно осуществить автоматическое обновление данных из архива – директории, где хранится эталон базы. Для этого те, кто хочет, чтобы выполнялось такое обновление, должны выполнить пункт меню Установки - Работа с архивом сетей или воспользоваться кнопкой – Копирование – работа с архивом сетей. В открывшейся панели необходимо указать путь к архиву сетей и настроить автоматическое обновление сети и изображения из архива.

# ИЗМЕНЕНИЯ  АРМ СРЗА 4 очередь, версия 4.2 январь 2014г.

# ===============================================ПАКЕТ_2.==============================

# 30 января 2014г.

Эти обновления связаны с устранением некорректной работы редактора обработки заданий на расчет ТКЗ , Релейной Защиты, Расчетов эквивалентов. Эти некорректности, иногда приводят к прерываниям работы комплекса, НО! не приводят и не приводили к неправильным результатам  работы его приложений.

# ИЗМЕНЕНИЯ: АРМ СРЗА 4 очередь, версия 4.3 февраль 2014г.

# ======================================================ПАКЕТ_3.======================

ТКЗ.

# 12 февраля 2014г.

-Приказ  ПРОМ-УЗЛ  был  дополнен возможностью введения второй ветви, где синхронно с первой организуется вставка промежуточного узла, в том числе и скользящей промточки. Для обеих ветвей, указанных в приказе, параметры  L, N,  NN,  NK являются общими.  Приказ  ПРОМ-УЗЛ , в новой редакции,  употребляется только для СНСМ.

Для описания второй ветви и промежуточного узла дополнительно вводятся  [Пар2] Уз3-Уз4  и  УЗП2=ххxx.

-Появилось в диалоговом режиме отображение коммутаций на чертеже.

Февраль 2014 года

Графический редактор.

- в панели “Просмотр состава элемента” увеличен шрифт. Для элемента, в состав которого входит ветвь с типом 3, не выдается суммарное сопротивление элемента. Точно подсчитывается длина текста, который отправляется в карман и затем располагается на чертеже.

# ИЗМЕНЕНИЯ: АРМ СРЗА 4 очередь, версия  4.4  14 апреля  2014г.

# ========================================================ПАКЕТ_4.=====================

RZA.

Февраль  2014.

-После изменений,  сделанных  в модулях обновлений  в пакете №3,  в модуль согласования была внесена ошибка: перестало  правильно   работать согласование в каскаде. Ошибка исправлена.

- Улучшена проверка достоверности данных для выполнения приказа  <ЧУВС>.

Апрель 2014 г.

Внесены изменения в директорию: “Формулы ТКЗ” .

-“Определение_Rпер_через _I_сумм” (изменён):

ЗНАЧЕНИЕ  LМФ= /*РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ*/

ЗНАЧЕНИЕ  N=1/*КРАТНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ LМФ*/

ЗНАЧЕНИЕ  IД= /*МЕЖДУФАЗНЫЙ СУММАРНЫЙ ТОК ПРИ 3-ХФАЗ КЗ В КОНЦЕ ЗАЩИЩАЕМОГО УЧАСТКА В МИН РЕЖ*/

ФОРМУЛА   #LД=N*LМФ

ФОРМУЛА   RПЕР=(1050*LД)/IД

/*IД МОЖНО РАССЧИТАТЬ В ТКЗ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ*/

/*ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RПЕР ПРИ ЗАПИСИ ВИДА КЗ:*/

/*НСМ 1*/

/*ВИД-КЗ   ВС(2*RПЕР 0)*/

/*ВИД-КЗ   АВ(3*RПЕР 0)+ВС(3*RПЕР 0)+СА(3*RПЕР 0)

/*СНСМ 1*/

/*ЗАМ-ФАЗ  УЗ/ВС(2*RПЕР 0)*/

/*СНСМ 1*/

/*ЗАМ-ФАЗ  УЗ/АВ(3*RПЕР 0)*/

/*ЗАМ-ФАЗ  УЗ/ВС(3*RПЕР 0)*/

/*ЗАМ-ФАЗ  УЗ/СА(3*RПЕР 0)*/

В программе ТКЗ теперь можно рассчитать междуфазный суммарный ток при 3-хф КЗ и поэтому шаблон был изменён. Добавлен комментарий, как правильно использовать рассчитанное Rпер при записи вида КЗ в программе  РЗ. Rпер рассчитанное по формуле – это сопротивление на фазу. Программа ТКЗ написана в фазных координатах и при расчёте требуется задать сопротивление между фазами. Значит нужно преобразовать звезду переходных сопротивлений в треугольник.

-“Коэфф_комп_действительные” (изменён).

Добавлены формулы для определения коэффициентов компенсации  по удельным параметрам линии.

Внесены изменения в директориию:  “Шаблоны заданий” .

-“-gr_v_xar_ОАПВ” (изменён). Шаблон для выбора параметров срабатывания устройства ОАПВ для             микропроцессорных защит НПП ”ЭКРА”.

-“-gr_siemens_МФ” (изменён). Шаблон для визуального выбора 1 ступени от междуфазных КЗ.

-“-gr_siemens_КЗ0” (изменён). Шаблон для визуального выбора 1 ступени от  КЗ на землю.

Эти два шаблона изменены не по смыслу, а добавлены подсказки по тексту.

-“- gr_siemens_МФ(кз 1,1)” (добавлен) .

-“- gr_siemens_КЗ0(кз 1,1)” ( добавлен).

-Для некоторых микропроцессорных устройств, например для устройств НПП “ЭКРА” (ЭКРА.656453.029-05 РЭ. п.1.4.2.1.15), при работе ступени от всех видов КЗ при междуфазных КЗ с землёй предпочтение отдаётся ИО сопротивления, включённым  на междуфазные величины. Значит для таких устройств, при выборе параметров срабатывания ступени от междуфазных КЗ нужно задавать: междуфазные КЗ и междуфазные КЗ с землёй (шаблон “- gr_siemens_МФ(кз 1,1)”). При выборе параметров срабатывания  ступени от КЗ  на  землю задавать только  однофазное КЗ   на землю(шаблон “-gr_siemens_КЗ0” ).

-Для устройств, у которых нет такого предпочтения,  выбор параметров срабатывания ступени от междуфазных КЗ нужно проводить  только при  междуфазных КЗ  (шаблон “- gr_siemens_МФ”). При выборе параметров срабатывания  ступени от КЗ  на  землю задавать: однофазное КЗ  на землю и  междуфазные КЗ с землёй (шаблон “-gr_siemens_КЗ0(кз 1,1)”).

-“-ot_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф” (добавлен).

В новых шкафах с терминалами БЭ2704 (версия 200) для напряжения 220кВ было изменено включение ТО. Логическая схема ТО принимает сигналы от междуфазных ПО тока: Iто(AB), Iто(BC), Iто(CA). В программе РЗ  при расчёте защиты с типом МФТЗ уставка выбирается по максимальному фазному току. В директорию “Шаблоны заданий” помещён новый шаблон для  выбора уставки ТО включённой на междуфазный ток: “-ot_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф”. В нём использованы приказ <ВКЛ РС      ФОРМУЛА> и приказы  <ФОРМУЛА>.

ВКЛ_РС    ФОРМУЛА /*ПРИ ЭТИХ ПРИКАЗАХ-ОТСТ ОТ МФ ТОКА*/

ФОРМУЛА   IA=IAB

ФОРМУЛА   IB=IBC

ФОРМУЛА   IC=ICA

При наличии этих приказов программа РЗ выбирает уставку по максимальному междуфазному току.

2.Во всех РС для микропроцессорных устройств НПП “ЭКРА” имеется возможность исключения области, соответствующей нагрузочным режимам. Эта область определяется двумя уставками: RH и  углом нагрузки ФН. В новых шкафах с терминалами БЭ2704 (версия 200) угол нагрузки регулируется  пределах (1 – 70) градусов. 1. Для расчёта устройств   НПП “ЭКРА” версии 200   используется нестандартная панель  с  характеристикой “многоуг-ник”,  которая полностью соответствует устройствам Siemens. Для них Фн регулируется в пределах (1 – 60)  градусов. Поэтому нужно  обязательно имя типа панели начинать с символов “ШЭ”. Так начинаются все имена типов для устройств НПП “ЭКРА”. Это даст возможность программе РЗ  для характеристики “многоуг-ник”  иметь стандартное включение ОНМ для устройств НПП “ЭКРА” и предельный угол нагрузки 70 градусов.

Графический редактор.

Февраль  2014.

- после корректировок при записи базы удаляются свободные номера элементов.

Апрель 2014 года

- увеличено количество доступных узлов в главной панели рисование сети.

- графическое изображение сети можно растягивать и сжимать.

- сеть можно исправить (избавиться от накопленных ошибок). Формируется новая сеть.

Перенумерация узлов.

Март 2014.

- Исправлена ошибка. У новых номеров элементов теперь остаются наименования старых номеров. Новые номера элементов стали доступны для работы с ними.

MPTKZ.

Март 2014 г.

-Сделан новый пункт меню – Сервис -  Внутреннюю область окна в Clipboard и файл в формате emf. По этому пункту меню можно получить  внутреннюю область окна в формате bmp – это набор точек определённого цвета и в  формате метафайла. Подробнее см. в Help по программе MPTKZ.

ФОНД  РЗ

февраль 2014 г.

Ошибка при заполнении защиты в фонд. Пропадала информация в окне для комментария на главном окне защиты. Это происходило,  если войти в окно панели по кнопке “Данные” и выйти по кнопке “OK”. Исправлено.

Апрель  2014 г

Пункт меню “Сравнение фондов”. Улучшено сравнение панелей защит, записанных в фонд РЗ с использованием панели “НЕСТАНДАРТНАЯ”. Можно сравнить только панели, имеющие одинаковое имя  типа панели  и номер комплекта. Это соответствует сравнению панелей имеющих стандартные имена.

Файл коррекций.

Апрель  2014 г

- изменена панель выбора задания для корректировки сети.

- устранен ряд незначительных ошибок.

# АРМ СРЗА 4.5 очередь 29 декабря 2014.

# ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ АРМ СРЗА 4 очередь.

# ============================================ПАКЕТ_5.=================================

- Графический редактор, Расчёты ТКЗ, Релейная защита, ОМП для диспетчеров.

Графический редактор.

Февраль 2014 года

- в панели “Просмотр состава элемента” увеличен шрифт. Для элемента, в состав которого входит ветвь с типом 3, не выдается суммарное сопротивление элемента. Точно подсчитывается длина текста, который отправляется в карман и затем располагается на чертеже.

- после корректировок при записи базы удаляются свободные номера элементов.

Апрель 2014 года

- увеличено количество доступных узлов в главной панели рисование сети.

- графическое изображение сети можно растягивать и сжимать.

- сеть можно исправить (избавиться от накопленных ошибок) и создать новую сеть.

Май 2014 г

- переделан вызов rubkontr.dll (контроль сети).

Июль  2014 г

- При выборе и сохранении заданий при сортировке учитывается дата и время создания заданий.

- Контроль на недопустимые символы в имени файла \  /  :  *  ?  "  <  >  |.

Сентябрь  2014 г

- Поузловую объединенную печать можно выполнять без сортировки и с сортировкой узлов.

- Новый графический символ  - замкнутый разъединитель между двумя узлами. Создан новый tkzgr.bib (23.09.2014).

- Новый пункт меню “Создание копий сети и изображения...” позволяет создать копии сети и изображения.

- Появилась возможность  ”Копировать в…” и ”Копировать из …” отменить.

Ноябрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

декабрь  2014 г

- увеличен размер шрифта в панели ветвей первого пояса узла.

- Релейная защита

Июль 2014 г.

Изменения в SOGL.DLL.

- При согласовании  с защитой, стоящей на тр-ре по приказу  УЗ-КЗ_Х можно ввести усреднённый угол отходящитх линий через данное с именем “UGL”. В соответствии со значением этого угла программа РЗ буде6т вводить  Zдоп( Rдоп +jXдоп). Раньше программа вводила Zдоп по сопротивлению тр-ра, т.е. только Хдоп.

ноябрь 2014 г.

Изменены модули: RZA.EXE;  rzar.dll  .

- Сделан контроль для приказа  СОГЛАСОВАНИЕ.

В задании на расчет можно ставить только одно повреждение, которые используются  для проведения согласования:  ВЕЕР,  УЗ_КЗ_Х  или  (УЗ-КЗ_R   КАСАД) .

- При проверке чувствительности  реле мощности ТЗНП.

Для  реле   ШДЭ- , для  м/п устройств   ЭКРА  и Siemens  можно не задавать параметр срабатывания  Ucp  и   дать возможность программе  РЗ выбрать  это значение по отстройке от небаланса. Для этого в задании должно быть данное  UНБ0: UНБ0=   /*В ПЕРВИЧ ВЕЛ.  ПО УМОЛЧАНИЮ UНБ0=2*КТН */ . 2В – это значение во вторичных величинах.  Если  ТН включены на разомкнутый треугольник, то  КТН=КТН/1.73 .

-Внесены изменения в директорию “Шаблоны заданий” :

-ch_tz_she.gkz , -ch_tz_shde.gkz , -ch_tz_7SA(U0).gkz .

- При работе с приказом  НАГР.

для  ДЗ можно задавать нагрузку через данное ZН  и  ФН. Была ошибка, при ZН < 1  в  выходном документе  печаталось  значение  ZН=0.  Исправлено.

-  Положение  и размер окон для панели задания и выходного документа .

Может быть изменено пользователем,  и при следующем вызове программы будут располагаться  на том же месте  и  иметь те же размеры.

- На панели задания в  редакторе  появился новый  пункт меню (функциональная клавиша F7), а также в контекстном меню на поле чертежа: “Расчёт и создание файла RTF в рабочей директории”.  При выполнении этого пункта выполняется расчёт и создаётся выходной документ в формате  “rtf”  без выхода в таблицу выходного документа и без вопроса о сохранении.  Имя документа образуется также как у обычного файла выходного документа, только с добавлением символа “а”  (автоматически) в конце  имени.  Например, 1022_4z_a.rtf  - защ 1022, 4 ступ ,для ТЗНП.   В выходном документе в главном меню появился новый пункт  “RTF” – также без вопросов о сохранении  создаётся  файл выходного документа в формате “rtf” .

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- Перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

Декабрь 2014 г.

RZA.exe и RZA.chm.

-  Для и избирателей устройства НПП  ЭКРА  для характеристики ШЭ_ИПФК можно задать коэффициент уменьшения  (Кум)  через задание  в информационном поле приказа  ОТСТ  для данной ступени  или в  фонде при записи.  По умолчании программа  принимает Кум=1. При работе на графической плоскости  при записи защиты в фонд можно изменить это данное (Кум) в таблице параметров  под характеристикой.  При расчёте параметров ОАПВ и выходе на графическую плоскость нельзя изменить это данное. Если есть необходимость  задать Кум=0, то нужно в задании или в фонде писать:  Кум=0.001.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

3.  Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

В программе расчета токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП)  приказ  ПЕЧАТЬ ,  предназначенный  для задания формата печати выходного документа,  дополнен новыми форматами печати:  3 , 4 и 5.  Данные форматы аналогичны форматам 1 (суммарный ток для узла и токи по ветвям 1-го пояса), 2 (для проверки аппаратуры)  и 111(суммарный ток  для узла)  и

результаты выдаются в таблицу Excel.

Январь 2014 г.

Для узла без электрических связей, в котором сделано короткое замыкание, печатается номер и наименование.

Для ветвей, связанных с нулем, понятие ”нейтраль” выводится только для ветвей типа 1.

Март 2014 г.

-Сделан новый пункт меню – Сервис -  Внутреннюю область окна в Clipboard и файл в формате emf. По этому пункту меню можно получить  внутреннюю область окна в формате bmp – это набор точек определённого цвета и в  формате метафайла. Подробнее см. в Help по программе MPTKZ.

Сентябрь 2014 г.

-Можно задавать много подрежимов!!

Октябрь 2014 г.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- В калькуляторе сделана возможность вводить числа в форме с Е.

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

4.  ОМП

-Добавлена сортировка по алфавиту в панели  ”Список коммутируемых элементов линии”

Май 2014 г

- Выдается сообщение об испорченной информации для некоторых элементов.

-Для случаев одностороннего замера и показаний меньше возможных выдается сообщение, что металлическое повреждение не найдено и требуется консультация со службой поддержки. В выходном протоколе в этих случаях сказано, что повреждение с учетом Rперех возможно в указанных на рисунке километрах.

- В программе в настройках ОМП некорректно обрабатывались Rперех и шаг движение кз. Чтобы все работало правильно, в региональных стандартах должна была быть указана ”,”.  Если была ”.”, то возникало прерывание.

Теперь в региональных стандартах может быть и ”,” и  ”.”.

Июль 2014 г

- При выборе и сохранении заданий при сортировке учитывается дата и время создания заданий.

- Контроль на недопустимые символы в имени файла \  /  :  *  ?  "  <  >  |.

Октябрь  2014 г

- Меняется высота окна подсказки при выборе задания на расчет.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- В настройках можно настроить признак о сохранении режима при смене линии с аварией.

- В служебный протокол выдано уточнение  зоны обхода  для каждого вида металлического короткого замыкания при одностороннем ОМП.

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

5.  ТАБЛИЦЫ ОМП

Январь 2014 г

-Запоминается положение и размеры окон задания на расчет и выходного протокола.

Июль 2014 г

- При выборе и сохранении заданий при сортировке учитывается дата и время создания заданий.

- Контроль на недопустимые символы в имени файла \  /  :  *  ?  "  <  >  |.

Октябрь  2014 г

- Меняется высота окна подсказки при выборе задания на расчет.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

6.  ФОНД  РЗ

Январь 2014 г

При записи панели в фонд с использованием  панели “НЕСТАНДАРТНАЯ” нельзя использовать имена  стандартных панелей из “Список  панелей” в окне с заголовком “ЗАЩИТА   ХХХХ……”. Панель ШДЭ-2801 имеет аналог ШДЭ-2802. Теперь и это имя считается стандартным и запрещено к использованию.

февраль 2014 г.

Ошибка при заполнении защиты в фонд. Пропадала информация в окне для комментария на главном окне защиты. Это происходило,  если войти в окно панели по кнопке “Данные” и выйти по кнопке “OK”. Исправлено.

Апрель  2014 г

Пункт меню “Сравнение фондов”. Улучшено сравнение панелей защит, записанных в фонд РЗ с использованием панели “НЕСТАНДАРТНАЯ”. Можно сравнить только панели, имеющие одинаковое имя  типа  панели  и номер комплекта. Это соответствует сравнению панелей имеющих стандартные имена.

7.   Автоматизированное рабочее место для инженеров – главное окно.

Январь 2014 года

- Если налажена работа по локальной сети, можно осуществить автоматическое обновление данных из архива – директории, где хранится эталон базы. Для этого те, кто хочет, чтобы выполнялось такое обновление, должны выполнить пункт меню Установки - Работа с архивом сетей или воспользоваться кнопкой – Копирование – работа с архивом сетей. В открывшейся панели необходимо указать путь к архиву сетей и настроить автоматическое обновление сети и изображения из архива.

8.  ТКЗ.

Июнь 2014.

-Увеличено до 12 число окон замеров электрических величин.

Октябрь 2014 г.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- В калькуляторе сделана возможность вводить числа в форме с Е.

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0. Этот контроль сделан во всех расчетных программах.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

9. Перенумерация узлов.

Март 2014.

- Исправлена ошибка. У новых номеров элементов теперь остаются наименования старых номеров. Новые номера элементов стали доступны для работы с ними.

10. Файл коррекций.

Апрель  2014 г

- переделана панель выбора задания для корректировки сети.

- улучшена работа программы.

Июль  2014 г

- Отменен контроль наличия параметров трансформатора по прямой последовательности.

В  сетевых данных допустим трансформатор, имеющий  параметры  по прямой и по нулевой последовательностям, или только по прямой, или только по нулевой последовательностям.

- При выборе и сохранении заданий при сортировке учитывается дата и время создания заданий.

- Контроль на недопустимые символы в имени файла \  /  :  *  ?  "  <  >  |.

11. Контроль сети.

Май 2014 г

- выдается сообщение об испорченной информации  в элементах. Эти ошибки будут исправлены, если выполнить пункт меню: Сервис - Исправление сети с созданием новой.

Июнь 2014 г

-Выдано сообщение о том, что недопустимо в сетевых данных использовать параллельность 98.

При использовании приказа 1-ПОЯС в протоколе может появиться повторно ветвь с 98 параллельностью.

12. Новая сеть.

Май 2014 г

- исправлена ошибка, связанная с распределением памяти.

Октябрь 2014 г.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- В калькуляторе сделана возможность вводить числа в форме с Е.

- Отдельным пунктом “Расчёт с включением узлов линий”, подключили расширение списка узлов новой сети узлами линий (элементов).

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

13. Расчет эквивалентов сети.

Октябрь 2014 г.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- В калькуляторе сделана возможность вводить числа в форме с Е.

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

14. Расчет шунтов.

Октябрь 2014 г.

- В редакторе заданий ликвидировано прерывание типа Range Check Error.

- В калькуляторе сделана возможность вводить числа в форме с Е.

Ноябрь  2014 г

- Запрещено отключение ветви со стороны узла 0.

декабрь  2014 г

- перемещение файлов в корзину при работе с панелями “Выбор…” и “Сохранение…” файлов.

- можно сделать 10 шагов назад в редакторе заданий

# АРМ СРЗА 4 очередь  версия 4.6 от  20 марта 2015.

# ============================================ПАКЕТ_6.=================================

1.   Главное окно:    Автоматизированное рабочее место для инженеров

- изменилась дата и номер версии.

2.  Графический редактор.

- исправлена некорректная работа при групповой корректировке узлов – окна типа ”Табличный ввод” и др. при этом закрываются.

- Релейная защита

Февраль  2015 г.

RZA.exe, tkzrz.dll .

- Изменён контроль для приказа  СОГЛАСОВАНИЕ.

Для ДЗ. Во всём  задании на расчет в описании мест несимметрии  можно ставить только один из приказов, которые используются  для проведения согласования:  ВЕЕР, или  УЗ_КЗ_Х,  или  УЗ-КЗ_R  и  КАСАД…) .

Для ТЗНП. В задании на расчёт при описании  конкретного места несимметрии можно использовать  только один из приказов (  ВЕЕР, или  УЗ_КЗ_Х,  или  УЗ-КЗ_R  и  КАСАД… ), а во всём задании для разных  НСМ они могут быть разными.

-Улучшен алгоритм расчёта электрических величин  для программы РЗ при большом количестве обращений к программе.

4.  Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

- исправлена ошибка при обработке ссылки на подрежим.

5.  ОМП

январь  2015 г

- реализована возможность в сложных случаях показывать на чертеже места аварий:

случай, когда мест повреждений 3 и более или в случае увеличения зоны обхода при близких (< зоны обхода/2) повреждениях.

- в папке “Формулы ТКЗ” появилось два задания

ОМП для однофазных и двухфазных кз на землю (С током 3I0)

ОМП для двух и трехфазных кз без земли (БЕЗ тока 3I0).

С помощью этих заданий можно посчитать по формулам место повреждения на линиях без отпаек.

февраль  2015 г

- Программа ОМП может быть исполнена неограниченное число раз. Изменились OMP_TKZ.dll и ZSYM.dll

6 .  Файл коррекций.

- в программе введен контроль  наличия  одинаковых  ветвей в задании на коррекцию.

7.  Расчет эквивалентов сети.

Февраль  2015 г

- увеличено число возможных коммутаций – отключений в подрежиме.

==============================================================================

# АРМ СРЗА 4 очередь  версия 4.7 от  апреля, 4.8 от июля  2015.

1.  Графический редактор.

Апрель  2015 г

- В поузловой объединенной печати исправлена орфографическая ошибка – с сортировкой.

Май  2015 г

- Работали с фондом защит. Открыли панель защиты. Решили работать без фонда – панель защиты теперь закрывается.

Июнь  2015 г

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

- В сервисе появился новый пункт меню ”Перенумерация узлов, элементов и защит  ”.

- Появилась возможность отслеживать изменения обозначения узлов и изменения номеров элементов в указанных изображениях и в указанных фондах РЗ. Это дает возможность изменять номера защит и их привязки то току, что бывает необходимо при слиянии сетей – особенно это важно, когда сети и расчетчики работают с фондами.

- Сравнение сетей заканчивается созданием задания для файла коррекций и протоколом, в котором будет отмечено, какие сети сравнивались и как называется задания для программы ”Файл коррекций”. Другими словами, теперь, имея две одинаковых сети  А и В,  можно делать корректировки в графическом редакторе в сеть В. Сравнить сеть А с В. Получить протокол: “Преобразовать сеть А в В.$$$” и получить задание для файла коррекций для повторения корректировок “Преобразовать сеть А в В.okr”.

- Исправлена орфографическая ошибка в пункте меню в слове “элеменнт”.

Август  2015 г

- В панели “Перенумерация узлов, элементов и защит” сделана возможность удалять и переименовывать файлы изображений и фондов.

- Исправлена ошибка, которая возникала при работе с наименованиями узлов или элементов в табличном вводе, когда был сделан поиск в таблице и сохранение сети по кнопке ”Сохранить” на таблице.

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Установки” - “Размер шрифта в протоколе и задании” можно изменить размер шрифта задания и протокола (файлы с расширением prt).

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

3.  ОМП

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Настройки” - “Размер шрифта в служебном протоколе и задании расширенного формата” можно изменить размер шрифта задания и протокола (файлы с расширением prt).

- Сделан контроль – ветвь типа 1 или 101 не должна иметь длину. В расчет принимается длина, равная нулю.

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

- Если места повреждений определены, то эти места всегда будут показаны знаками короткого замыкания на выбранной для расчета линии.

- Если программа определила недостоверные показания, то выдается сообщение, что нужно уточнить отмеченные показания.

4. Контроль сети.

Апрель 2015 г

- Выдается сообщение, что ветвь типа 1 или 101 не должна иметь длину.

Сентябрь 2015 г

- Выдается сообщение о том, что 0(ноль) в первых позициях обозначения узла нежелателен. Это важно при работе с Excel, т.к. 037 становится в Excel 37!

- Сделан контроль на связность сети с учетом выключателя типа 101.

5. Новая сеть.

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Установки” -  можно изменить размер шрифта задания и протокола (файлы с расширением prt).

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

6. Расчет шунтов.

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Установки” -  можно изменить размер шрифта задания и протокола (файлы с расширением prt).

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Установки” -  можно изменить размер шрифта задания и протокола (файлы с расширением prt).

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

8. Расчет эквивалентов сети.

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Установки” -  можно изменить размер шрифта задания и протокола (файлы с расширением prt).

Июль  2015 г

- Выдача протокола в формат Excel сделана только для расчета эквивалентов сети.

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

2015 г

Данная  версия программы РЗ расширена выбором параметров срабатывания:

- дистанционных защит и определением направления токовых защит  нулевой последовательности  для  устройств резервных защит платформы MiCOM P44х и MiCOM Р54х, построенных на едином принципе. В  справке по программе РЗ (гл. 6.3.) будет использоваться наименование MiCOM P44х;

-дистанционных защит и определением направления токовых защит  нулевой последовательности  для устройств резервных защит устройств  МiCOM P435 и МiCOM P437 производства фирмы AREVA(ALSTOM). В справке по программе РЗ (гл. 6.4.) будет использоваться наименование MiCOM P43х.

Апрель 2015 г

- С помощью пункта меню ”Установки” - “Шрифт в  задании и выходном документе…” можно изменить размер шрифта   в задании и выходном документе.

Май  2015 г

- Есть возможность получить протокол расчета установившегося режима. Для получения протокола необходимо на панели “Установки режима” нажать кнопку “Протокол режима”.

Июнь 2015 г

В терминалах НПП «ЭКРА» для избирателей поврежденной фазы ОАПВ  есть ряд нерегулируемых уставок: угол Ф3 (наклон левой стороны характеристик ИПФ, ИПФК ), угол Ф2 (угол наклона правой стороны характеристики ИПФК) и  смещение в 3-4 квадранты  для характеристики ИПФК. В программе РЗ эти уставки  реализованы как регулируемые, чтобы у пользователя была возможность реализовать с их помощью не только избиратели ЭКРА, но и некие избиратели с похожими характеристиками, но другого производителя, либо возможно сами производители примут решение о возможном диапазоне изменения углов Ф2  и Ф3. В связи с этим внесены исправления в справку программы РЗ (п.6.2.1.) и в  подсказку  в программе РЗ для окна с именем “Ввод данных по ступеням защиты….”, которые предупреждают о нерегулируемости этих параметров. Сам программный код оставлен прежним.

Сентябрь 2015 г

1. Для всех типов панелей  ДЗ, которые возможно рассчитать с помощью программы РЗ, предусмотрены минимальные и максимальные значения уставок.   При выборе параметров срабатывания  ДЗ по условию ОТСТРОЙКА  через задание можно было сменить значение минимальной или максимальной уставки, соответствующей конкретному типу панели, задав новое значение для Iном=1А. Но, если из выходного документа по клавише ХАРАКТЕРИСТИКА выйти на графическую комплексную плоскость, то программа РЗ не контролировала при изменении характеристики минимальное или максимальное значение уставок. Теперь программа РЗ осуществляет такой контроль.

При проверке чувствительности для панелей ДЗ программа РЗ не контролировала заданные уставки на максимальное значение соответствующее конкретному типу, а только при вычислении значений вторичных уставок проверяла эти значения на минимальные значения конкретного типа. Теперь  при расчёте ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ программа РЗ проверяет уставки на максимальные значения соответствующие данному типу панели (или заданному через задание).  При выходе на графическую комплексную плоскость программа РЗ контролирует значение уставок на минимальные и максимальные значения.

Имена данных в задании для изменения максимального (минимального)  значения уставок  (значение задаётся для Iном=1 А) :

для стандартных  защит -  ZМАК (ZМИН);

для м/п защит устройств SIEMENS, НПП ЭКРА, MiCOM P43x – ХУМАК (ХУМИН). Максимальное (минимальное) значение  уставок по оси Х и оси R одинаково, поэтому можно задать только значение по оси Х. Для избирателей НПП ЭКРА для характеристики ИПФ ещё одно данное – ХУ1МАК (ХУ1МИН) ;

для м/п защит устройств  MiCOM P44x – ZМАК (ZМИН), так как основная уставка ZУ.

2. В директорию ”Шаблоны заданий” добавлены 2 новых шаблона  для расчёта коэффициента удлинения 1 ступени для устройств MiCOM Р43х:

-ch_P43x_МФ_Кудл  и –ch_P43x_КЗ0_Кудл.

3. Коррекция в элементе, который используется в приказе ВЕЕР при проведении СОГЛАСОВАНИЯ (элемент с согласуемой защитой):

-нельзя изменить любую ветвь в элементе,  указанном в приказе ВЕЕР. Возможна только корректировка в сети. Программа даёт соответствующее сообщение;

-нельзя подключить новую ветвь в существующий элемент к его концевому узлу, который указан в приказе ВЕЕР (программа даёт соответствующее сообщение). К любому внутреннему узлу данного элемента можно подключить новую ветвь и дать ей номер этого элемента;

-можно отключить элемент приказами  ЭЛ  и ОТКЛ (ЗЕМЛ) со стороны противоположного конца линии;

-можно подключить полностью новый элемент, дать ему новый номер  и использовать его в приказе ВЕЕР.

10. Файл коррекций.

Апрель 2015 г

- Сделан контроль – ветвь типа 1 или 101 не должна иметь длину.

11.  ТКЗ.

Апрель 2015 г

- Есть возможность получить протокол расчета установившегося режима. Для получения протокола необходимо на панели “Установки режима” нажать кнопку “Протокол режима”.

- В случае двойных коммутаций и ссылках в подрежиме в сообщении теперь выдается номер подрежима и ветвь.

Июнь 2015 г

- В окнах первого пояса узла, в окнах замера ветви, узла добавлены наименования узла и элемента.

Октябрь  2015 г

- В  сообщении уточнено, что со съемного диска будет  безвозвратное удаление файла.

12.  ФОНД РЗ.

июль 2015 г

- Через  пункт меню “Работа с фондом”(BAZASF.dll) можно изменить номер элемента, на котором установлена защита, если эта защита отмечена знаком ”?”.

- Работа с содержанием - составом фонда защит, осуществляется через пункты меню “Фонд РЗ” - “Работа с фондом”. По пункту   “Фонд” - “Печать ”  для  ДЗ печатается  информация по параметрам срабатывания  и характеристики по всем ступеням для выделенных защит  или по всем защитам фонда. Увеличен масштаб для обеих ориентаций (книжная и альбомная) при печати характеристик для нестандартных защит, которые  печатаются на отдельной странице.

==============================================================================

# АРМ СРЗА 4 очередь  версия 4.9 от  октября 2015 и далее.

- Графический редактор.

ноябрь  2015 г

- В справке по сети всегда выдаются свободные узлы для цифровой кодировки и все узлы с буквами в обозначении.

декабрь  2015 г

- наименование элемента можно выносить на чертеж три раз для одного и того же элемента.

Внимание! Если с сетью, в которой так размножены наименования, поработать старым редактором, то наименований на чертеже будет опять по одному на элемент.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

ноябрь  2015 г

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

декабрь 2015 г

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

январь  2016 г

- наименование элемента могут быть вынесены на чертеж для одного и того же элемента три раз.

3.  ОМП

ноябрь  2015 г

- при работе со списками при желании можно при помощи клавиш Ctrl и Shift выделять  и копировать элементы, потом вставлять их в список той или иной линии.

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

декабрь 2015 г

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

- Были случаи, когда не отмечались сомнительные показания. Например, односторонний замер по дополнительным показаниям.

- При одностороннем замере для линий 3 участка и более (аналогично линиям без отпаек) сделан анализ соответствия замера тока замеру напряжения. Если ток и напряжения показывают места повреждений, между которыми разница более половины зоны обхода, то выдается сообщение о не соответствии тока и напряжения;  эти показания отмечаются красным цветом.

-Если мест повреждения 3 и более, и они ”далеко” друг от друга (между ними более половины зоны обхода), то места повреждений показываются на чертеже отдельно друг от друга с зоной обхода.

январь  2016 г

- наименование элемента могут быть вынесены на чертеж для одного и того же элемента три раз.

5. Новая сеть.

ноябрь  2015 г

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

январь  2016 г

- наименование элемента для одного и того же элемента могут быть вынесены на чертеж три раз.

6. Расчет шунтов.

ноябрь  2015 г

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

январь  2016 г

- наименование элемента для одного и того же элемента могут быть вынесены на чертеж три раз.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

ноябрь  2015 г

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

январь  2016 г

- наименование элемента для одного и того же элемента могут быть вынесены на чертеж три раз.

8. Расчет эквивалентов сети.

ноябрь  2015 г

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

январь  2016 г

- наименование элемента для одного и того же элемента могут быть вынесены на чертеж три раз.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Октябрь 2015 г

- При проведении ОТСТРОЙКИ вместо приказа УЗ-КЗ задали приказ УЗ-КЗ_Х – программа проводила в этом случае отстройку так, если вообще не задан узел с КЗ, т.е. в предшествующем режиме без  КЗ. Исправлено: программа даёт сообщение об ошибке  и расчёт не проводится.

ноябрь 2015 г

-Увеличено количество новых узлов и новых ветвей  при написании подрежима в задании.

январь  2016 г

-Наименование элемента для одного и того же элемента могут быть вынесены на чертеж три раз.

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

10. Файл коррекций.

ноябрь  2015 г

- Исправлена ошибка. Делаем изменение только прямой последовательности. Больше ничего.

В протоколе программы не было этих изменений, но сеть менялась.

11.  ТКЗ.

ноябрь  2015 г

- В редакторе заданий улучшена работа – работа над прерыванием типа Range Check Error

- При изменении ширины панели “Векторная диаграмма и калькулятор”  элементы, в которые вводятся числа,  меняют свою ширину.

январь  2016 г

- наименование элемента для одного и того же элемента могут быть вынесены на чертеж три раз.

==============================================================================

# АРМ СРЗА 5 очередь  версия 5.0 от февраля 2016 и далее.

- Графический редактор.

февраль  2016 г

-Изменен вызов программы контроля сети.

-Ликвидирована запись базы на диск без корректировок базы.

март  2016 г

-Изменен вызов программы контроля сети.

-Исправлена ошибка, которая возникала при вставке выключателя в трансформаторную ветвь – неправильно определялось напряжение нового узла.

4. Контроль сети.

февраль  2016 г

# -Передан в программу контроль сети массив наименований узлов.

март  2016 г

# -Сделана возможность настроить контроль сети.

11.  ТКЗ.

февраль  2016 г

- Сделан контроль числа формул при использовании приказа ”График”.

12.  ФОНД РЗ.

Февраль  2016 г

Изменения для панелей защит записанных в фонд РЗ:

-Задается вопрос для подтверждения удаления или перемещения панелей защит;

-Появилась возможность переместить панель защиты в буфер;

-При изменении типа РМ не сбрасываются заданные ранее уставки по току и времена срабатывания.

13.   Автоматизированное рабочее место для инженеров – главное окно.

февраль  2016 г

-В связи с новой разработкой – программа анализа защит (ПАЗ), в главном окне появился новый пункт меню - ПАЗ.

Во всех остальных приложениях добавился переход в ПАЗ.

март  2016 г

-Панель ”Выбор рабочей директории” меняет размеры по высоте.

==============================================================================

# АРМ СРЗА 5 очередь  версия 5.1 от марта 2016 и далее.

- Графический редактор.

март  2016 г

- сделано контекстное меню чертежа при невыбранной сети.

июнь  2016 г

-Теперь при установке нестандартной панели можно видеть все имена нестандартных панелей, установленных в фонде для данной сети. При желании можно установить существующий тип нестандартной панели. Выбранный тип нестандартной панели

будет предложен без параметров срабатывания, но с выбранным количеством ступеней и соответствующими  характеристиками.

Ноябрь 2016 г

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

Август 2016 г

-Теперь в таблицах для свободного формата (ТСФ) выводятся только заданные пользователем в предложении ВЕЛИЧИНА электрические величины – без добавления электрических величин до трех.

Ноябрь 2016 г

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

3.  ОМП

Август 2016 г

-Теперь в таблицах для свободного формата (ТСФ) выводятся только заданные пользователем в предложении ВЕЛИЧИНА электрические величины – без добавления электрических величин до трех.

- Для служебного протокола таблиц (расширение протокола *.prt) можно настроить количество строк на страницу протокола.

Ноябрь 2016 г

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Апрель  2016 г

-В версии 4.9 АРМ СРЗА программа  РЗ была расширена выбором параметров срабатывания дистанционных защит для  устройств резервных защит   МiCOM P435 и МiCOM P437 производства фирмы AREVA(ALSTOM). В справке по программе РЗ (гл. 6.4.) используется наименование MiCOM P43х. В устройстве Р43х предусмотрена возможность использования одного из двух вариантов (формул) расчета дистанционными органами полного сопротивления поврежденной фазы до места КЗ на землю. В первом варианте (1) расчет сопротивления производится с учетом тока нулевой последовательности умноженного на коэффициент компенсации:

Zф = Uф/(Iф + к0×3I0)     (1)

Второй вариант расчета (2):

Zф = Uф/(2×Iф)               (2)

В программе РЗ есть данное с именем  ZP – вариант расчёта полного сопротивления.  По умолчанию Zp=1 (первый вариант).

В версии 4.9 АРМ СРЗА это данное использовалось для основных ступеней.

В данной версии это данное используется только для пускового органа (характеристика P43x_ПО). Если по данному устройству уже были занесены защиты в фонд РЗ, то необходимо скорректировать содержимое параметров ступеней. Для основных ступеней нужно корректировать строки в таблице параметров для данных:

- Коэф удлинения зоны 1 ступени ф-ф(КУДЛ);

- Коэф удлинения зоны 1 ступени ф-з(КУДЛ0);

- Время срабатывания.

Исправлена справка:

гл.6.4.2.1. Запись устройства MiCOM P43x в фонд релейной защиты ;

гл.6.4.2.2. Возможности и особенности при выборе параметров срабатывания для всех ступеней устройства MiCOM  P43x. ОТСТРОЙКА;

гл.6.4.2.3. Выбор параметров срабатывания пуска по уменьшению полного сопротивления устройства MiCOM P43, п.2.

- В ТЗНП  устройства   SIEMENS существуют функции определения направления.  Для функции определение направления c помощью компенсированной мощности нулевой последовательности

( РМ=7SA(S0) ) добавлено задание уставки по минимальному напряжению 3U0 для контроля напряжения. Исправлена справка: гл.5.2.2. Направленность ступеней ТЗНП и шаблон –ch_tz_7SA(S0).

Если в фонд были занесены панели ТЗНП с РМ=7SA(S0), то необходимо корректировать эти панели. Теперь в новой строке в таблице параметров  для данного “Мин напряж нул последов(3U0ср)” окажутся данные уставок по временам, если они были заполнены. Нужно переписать времена на свои места.

-  При записи в фонд  расчёта ступени от КЗ на землю  из выходного документа появлялось сообщение о несовпадении включения РС в фонде и расчёте. По ответу пользователя ( ДА) можно было изменить включение РС в фонде. Это было плохо, так как данное о включении РС в фонде относится ко всем ступеням. Теперь это сообщение носит информационный характер и по нему нельзя ничего изменить.

- При проверке селективности неповреждённых фаз через графический расчёт программа РЗ  по условию отстройки отмечает на графической плоскости вектора повреждённой фазы. Пользователь должен  отметить вектора неповреждённых фаз самостоятельно. Это трудоёмко.  Теперь можно автоматически включить вектора неповреждённых фаз, используя  кнопки. В зависимости от фазы КЗ нужно воспользоваться следующими  кнопками:

КЗ фазы А – кнопка В и С;

КЗ фазы В – кнопка С и А;

КЗ фазы С – кнопка А и В.

июнь  2016 г

-Теперь при установке нестандартной панели можно видеть все имена нестандартных панелей, установленных в фонде для данной сети. При желании можно установить существующий тип нестандартной панели. Выбранный тип нестандартной панели

будет предложен без параметров срабатывания, но с выбранным количеством ступеней и соответствующими  характеристиками. Ктт и Ктн будут соответствовать защите, для которой устанавливается нестандартная панель. Очищаются так же: привязка по напряжению к узлу, направленность ступеней и коэффициенты компенсации, если эти данные были  использованы в выбираемой нестандартной панели.

сентябрь  2016 г

-Сделано улучшение при проверке чувствительности и записи результатов проверки в выходной документ для устройств НПП ЭКРА.

При срабатывании ступени для данных устройств необходимо выполнить следующие условия:

-замер на реле по оси Х и по оси R  должен находиться внутри полного параллелограмма ненаправленного РС и превышать порог по чувствительности;

-значение аргумента   ОНМ, который включён не так, как  включено измерительное  реле, должно быть между значениями уставок ОНМ (Ф2  и  Ф3);

-для ступени от КЗ на землю предусмотрено  ещё одно устройство (РРС), которое обеспечивает селективность 1 ступени при КЗ через Rпер при транзите мощности по линии с защитой (РРС=0). При проверке чувствительности  РРС должно сработать (РРС=1).

Ранее в выходной документ коэффициент чувствительности рассчитывались программой и записывались в выходной документ. Значение аргумента ОНМ и реакцию РРС пользователь должен  был записать в выходной документ, используя контекстное меню колонки “ЭЛ величины”. Если этого не сделать, то не всегда по выходному документу можно было судить о срабатывании ступени. Теперь значение  ОНМ и реакция РРС отображается в выходном документе программно! Значения коэффициентов чувствительности по оси Х и по оси R выдаются для замера измерительного РС, для которого выполняется условие срабатывания ОНМ.

октябрь  2016 г

- Улучшена проверка достаточности данных для проведения расчёта ступеней от КЗ на  землю. Это касается приказов: ВКЛ_РС   ZФ (ВКЛ_РС_Б   ZФ),  К_КОМП (Д_КОМП),

К_КОМП_Б (Д_КОМП_Б) и данного с именем: 1СТУП=ЗЕМЛЯ. Например,  программа РЗ не проводит расчёт для панелей защит, которые не имеют ступеней от КЗ на землю при наличии в задании указанных выше приказов. Либо,  при наличии приказа ВКЛ_РС   ZФ (ВКЛ_РС_Б   ZФ), требует задания коэффициентов компенсации. При наличии в задании приказов с коэффициентами компенсации и включении РС на м/ф  замер программа РЗ выдаёт диагностическое сообщение, что коэффициенты компенсации не учитываются и расчёт продолжается.

Ноябрь 2016 г

-При выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

-В новых шкафах с терминалами БЭ2704 (версия 200) для напряжения 220кВ было изменено включение ТО. Логическая схема ТО принимает сигналы от междуфазных ПО тока: Iто(AB), Iто(BC), Iто(CA). В программе РЗ  при расчёте защиты с типом МФТЗ за расчётный ток принимается  максимальный фазный ток. В директорию “Шаблоны заданий” был  добавлен  новый шаблон для  выбора уставки ,  включённой на междуфазный ток, по условию ОТСТРОЙКА: “-ot_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф”.

В данную версию АРМ СРЗА помещены новые шаблоны для выбора уставки защит МФТ  по условию ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:

- “-ch_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф_на ВЛ”;

- “-ch_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф_на АТ”;

- “-ch_МФТЗ_ВКЛ_на_Iф_на АТ”.

“-ch_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф_на ВЛ” –шаблон для защиты, установленной на лини и включённой на междуфазный ток. В нём использованы приказ <ВЛ РС      ФОРМУЛА> и приказы  <ФОРМУЛА>, для определения фазных токов, на которые настроена программа РЗ при расчёте  МФТ.

ВКЛ_РС    ФОРМУЛА /*ПРИ ЭТИХ ПРИКАЗАХ-ПРОВЕРКА ЧУВС ОТ МФ ТОКА*/

ФОРМУЛА   IA=IAB

ФОРМУЛА   IB=IBC

ФОРМУЛА   IC=ICA

При наличии этих приказов программа РЗ рассчитывает КЧ по максимальному междуфазному току.

Для защит, установленных на трансформаторе, добавлены два шаблона. При проверке чувствительности при несимметричном КЗ со стороны ‘’треугольника” происходит изменение  величины замеряемых токов на стороне   “звезда”.

“-ch_МФТЗ_ВКЛ_на_Iф_на АТ” – шаблон для защиты, которая включена на фазный ток.  В нём использованы приказ <ВЛ РС      ФОРМУЛА> и приказы  <ФОРМУЛА>, для определения фазных токов на стороне  “звезда”.

ВКЛ_РС    ФОРМУЛА /*ЗАМЕР НА ЗВЕЗДЕ - КЗ ЗА ТРЕУГОЛЬНИКОМ*/

ЗНАЧЕНИЕ  E_30=1/-30 E30=1/30 A2=1/240 A=1/120

ФОРМУЛА   IA=I1*E_30+I2*E30

ФОРМУЛА   IB=A2*I1*E_30+A*I2*E30

ФОРМУЛА   IC=A*I1*E_30+A2*I2*E30

При наличии этих приказов программа РЗ рассчитывает КЧ по максимальному  фазному току, который определён при несимметричном КЗ за тр-р “ЗВ/ТР”.

“-ch_МФТЗ_ВКЛ_на_Iмф_на АТ” - Для ШЭ2607 (серия 200) реле тока для схемы соединения стороны “звезды” включается на расчётный линейный ток (междуфазный ток). В нём нужны формулы для определения междуфазных токов на стороне  “звезда”:

ВКЛ_РС    ФОРМУЛА /*ЗАМЕР НА ЗВЕЗДЕ - КЗ ЗА ТРЕУГОЛЬНИКОМ*/

ЗНАЧЕНИЕ  E_30=1/-30 E30=1/30 A2=1/240 A=1/120 K3=1.7320508

ФОРМУЛА   IAB=K3*(I1+I2)

ФОРМУЛА   IBC=K3*(A2*I1+A*I2)

ФОРМУЛА   ICA=K3*(A*I1+A2*I2)

И формулы для переопределения расчётных токов, т.к. программа РЗ за расчётный ток принимает фазный ток:

ФОРМУЛА   IA=IAB

ФОРМУЛА   IB=IBC

ФОРМУЛА   IC=ICA

При наличии этих приказов программа РЗ рассчитывает КЧ по максимальному междуфазному току, который определён при несимметричном КЗ за тр-р “ЗВ/ТР”.

Декабрь 2016 г

-Исправлена ошибка в шаблоне для расчёта чувствительности ПЗ-5 при установке ТТ  и  ТН  на разных сторонах силового трансформатора со схемой ЗВ/ТР.

Шаблон –ch_pz_TT на ЗВ_ТНнаТР_КЗза ТР.gkz.

ВЕТВЬ           /*ТТ НА СТОРОНЕ ЗВЕЗДЫ*/

УЗЕЛ            /*ТН НА СТОРОНЕ ТРЕУГ - ВКЛ НА UФ ПО ОТНОШЕНИЮ К НУЛ ТОЧКЕ СИСТЕМЫ*/

ВКЛ_РС    ФОРМУЛА

ЗНАЧЕНИЕ  E_30=1/-30 E30=1/30 A2=1/240 A=1/120

ЗНАЧЕНИЕ  K3=1.7320508 NTP= /*UCH(TT)/UCH(TH)*/

/* ДЛЯ I ПЕРЕХОД  "ТРЕУГ-ЗВ" U -НЕ ИСКАЖАЕТСЯ */

ФОРМУЛА   ZAB=UA[У]*NTP*1000/(K3*(I1+I2))

ФОРМУЛА   ZBC=UB[У]*NTP*1000/(K3*(A2*I1+A*I2))

ФОРМУЛА   ZCA=UC[У]*NTP*1000/(K3*(A*I1+A2*I2))

ЧУВС      ЗАЩ= КТН= КТТ= JBT= КОМПЛЕКТ=1

Ч_ПЗ-5    СТУП=1 ТИП=ПЗ-5 УСТ= ФМЧ=80 СМ%=0 E=1

*Ч_ПЗ-5   СТУП=2 ТИП=ПЗ-5 УСТ= ФМЧ=83 СМ%=0

НСМ       1

ВИД-КЗ    BC

УЗЕЛ-КЗ         /*КЗ НА СТОРОНЕ ТРЕУГ*/

ПОДРЕЖИМ  1

В связи с этим скорректирована справка по программе РЗ в гл.3.2.3 пункт 30.  Ч_ПЗ-5  .  Там  теперь помещены все шаблоны при различной установке ТТ  и ТН и даны пояснения по ним.

10. Файл коррекций.

Август 2016 г

Исправлены две ошибки

– не изменялось Zвз, если в таблице ветвей у ветви из индуктивной группы все параметры на изменения не были заданы явно;

- иногда в задании на корректировку сетевых данных повторялась индуктивная группа. Из-за этого при контроле задания выдавалось сообщение о повторе ветви. Это происходило при сохранении задания в момент занесения параметров индуктивной группы и создании новой индуктивной группы.

Ноябрь 2016 г

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

- при удалении файла он перемещается в корзину.

5. Новая сеть.

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

6. Расчет шунтов.

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

11.  ТКЗ.

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

- для возможности учета фазной несимметрии ветви разработан приказ:

МАТР-У [Пар] Уз1-Уз2 ИМЯ=…

Приказ МАТР-У производит замену ветви [Пар] Уз1-Уз2 из базы на матрицу узловых проводимостей М (6х6). Ветвь, заданная параметрами в симметричных составляющих, симметрична. У неё равны друг другу сопротивления всех фаз и равны взаимоиндукции между фазами. В матрице же можно задать любую несимметрию ветви, можно задать любой несимметричный трансформатор и т.д. Ветвь, указанная в приказе заменяется параметрами, заданными в матрице. Матрицы вводятся заранее, до расчёта, в специальной панели «Ввод матриц Y элементов сети». Вызов этой панели осуществляется из меню окна заданий для расчёта ТКЗ. Пункт меню – «Панель ввода матриц Y ». Матрице даётся уникальное имя, которое и указывается в данном приказе

12.  ФОНД РЗ.

Май  2016 г

Информацию по всем  нестандартным панелям, которые определены пользователем, можно получить при работе с фондом РЗ через главное меню: Фонд РЗ -> Работа с фондом...  При поиске среди нестандартных защит  сделана  сортировка имён панелей по алфавиту.

октябрь  2016 г

- При создании нестандартной панели для устройства  производства Siemens или  MiCOM (серия  43x) возможно задание ненаправленной ступени.   Для этого в фонде РЗ предусмотрено данное  с именем “Смещение (СМ%)”, которое должно быть задано со знаком “-”.  Программа ввода значений в фонд не проверяла наличие знака “-” у данного смещение, но при расчёте данной ступени программа РЗ воспринимала это данное со знаком  “-”  и ступень рассчитывалась как ненаправленная. Теперь при задании данных для ненаправленной ступени, независимо  от знака введённого пользователем, программа после нажатия кнопки “OK” автоматически присваивает значению смещения знак “-” .  При очередном входе на панель “Ввод данных по ступеням защиты ххххх” можно видеть знак “-” у значения смещения.

- Начиная с версии 4.9  АРМ СРЗА 4 очередь   на панели “НЕСТАНДАРТНАЯ”   появилась возможность ввода в фонд РЗ коэффициентов компенсации  тока 3I0 для ступеней от всех видов КЗ. В дальнейшем после заполнения фонда при расчёте ступеней от КЗ на землю можно не вводить коэффициенты компенсации  через задание на расчёт.  Теперь появилась такая возможность и для стандартной панели  ШЭ2710 производства НПП ЭКРА, которая имеет 1 ступень от всех видов КЗ.

13.   Автоматизированное рабочее место для инженеров – главное окно.

Сентябрь  2016 г

В главном окне АРМ_СРZА в пункте  меню ”Установки” появилось  два новых пункта:

- Включить в реестр предварительный просмотр заданий gkz

- Включить в реестр предварительный просмотр протоколов prt

Это сделано для того, чтобы при желании можно было предварительно просматривать в “Проводнике” задания и протоколы комплекса. Для того, чтобы выполнить эти два пункта, которые осуществляют запись необходимой информации в реестр, вместе с программами передаются два файла:

Включить в реестр предварительный просмотр заданий gkz.reg

и

Включить в реестр предварительный просмотр протоколов prt.reg

Если при исполнении новых пунктов меню возникают проблемы (например, в Windows 10), то при щелчке по указанным файлам будет вызвана программа regedit.exe, и информация из файлов попадет в реестр.

- Печать параметров сети.

- Панели, обслуживающие печать параметров сети, могут менять свои размеры и по высоте и по ширине.

15. Расчет эквивалентов сети.

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

16.  Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

- при выполнении пункта меню ”Копирование из…”   в имени  копируемого файла могут присутствовать точки.

=============================================================================

АРМ СРЗА 5 очередь  версия 5.2 от января 2017 до июня 2017.

- Графический редактор.

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

- Пункт меню “Создание копий сети и изображения...”, который позволяет создавать копии сети и изображения, теперь появился в контекстном меню поля чертежа.

- Пункт меню “Просмотр изображений …” позволяет просматривать изображения сетей в любой директории, не только в рабочей директории.

- Увеличен размер выпадающего списка графических символов.

Март 2017г.

- Новый графический символ – блок “генератор-трансформатор с заземленной нейтралью”.

Май 2017г.

- Новый пункт меню - Настройка автосохранения сети.

Выполнив этот пункт меню, Вы можете задать интервал времени, через которое будет происходить автоматическое сохранение сети.  Информацию о том, что установлен режим авто сохранения сети, можно увидеть в окне StatusBar.

Июнь 2017г.

- В табличном вводе сделана возможность осуществить поиск конкретных защит и поиск ветвей с защитами на чертеже и не на чертеже.

- В установках графического редактора появилась возможность установить цвета напряжений

согласно ГОСТ Р 56303—2014.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

Март 2017г.

- Обработка нового графического символа – блок “генератор-трансформатор с заземленной нейтралью”. Показать отключенную нейтраль.

3.  ОМП

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

- Блок: генератор без выключателя - трансформатор отключается корректно.

Февраль 2017г.

- В расширенных возможностях поиска узлов и элементов добавлен поиск по клавиши ”Enter”.

март 2017г.

- Исправлена прорисовка заземления-замыкания разомкнутой нейтрали.

апрель 2017г.

- Исправлена ошибка, когда при отсчете от одной подстанции программа выдавала место аварии, а при отсчете от другой п/ст не находила место аварии.

- При настройке режима правильно отключается блок генератор-трансформатор-выключатель.

5. Новая сеть.

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

Март 2017г.

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

6. Расчет шунтов.

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

Март 2017г.

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

Март 2017г.

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

8. Расчет эквивалентов сети.

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

- В установках программы можно настроить печать ветвей в протоколе через разделитель.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

Март 2017г.

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

Март 2017г.

- При проверке чувствительности токовой защиты от м/ф КЗ с пуском по напряжению (ТИП=МФТЗ_Н) необходимо оценивать чувствительность реле тока (РТ) и реле напряжения (РН). При проверке чувствительности РТ и РН программа рассчитывает коэффициенты  чувствительности  (КЧ)  по всем  фазам, где установлены реле. Для вывода расчётного значения КЧ в выходной документ предусмотрено  данное с именем “ВАР_ПЕЧ”.

Для  РТ:

1. ВАР_ПЕЧ=3. Программа в выходной документ  выдаёт расчёты  КЧ по всем фазам и пользователь сам оценивает расчёт;

-2.ВАР_ПЕЧ=1 (принят по умолчанию). Программа  рассчитывает КЧ по всем фазам и в выходной документ выдаёт расчёт по фазе  с максимальным КЧ, т.е. фазу с максимальным током в РТ.

Для   РН:

ВАР_ПЕЧ=1- только. Программа рассчитывает КЧ по всем фазам и в выходной документ выдаёт расчёт по фазе с максимальным КЧ, т.е. фазу с минимальным значением напряжения на РН.

При проверке чувствительности  МФТЗ_Н по току и напряжению  в одном задании нельзя использовать  ВАР_ПЕЧ=1. Программа при этом данном выдаст в выходной документ фазу с максимальным  значением КЧ для РТ, а для РН выдастся КЧ и напряжение на РН соответствующее этой фазе и это может не соответствовать максимальному значению КЧ для РН. Таким образом, при проверке чувствительности МФТЗ_Н в одном задании для РТ и РН нужно использовать ВАР_ПЕЧ=3 и тогда оценивать чувствительность в выходном документе самостоятельно, либо проводить расчёт КЧ для РТ и РН в разных заданиях.

Скорректирована справка по программе РЗ в гл.3.2.3 пункт: 33. Ч_МФТЗ_Н – даны примеры расчётов для типа МФТЗ_Н при одновремённом расчёте Кч по току и напряжению.

май 2017 г.

-Для ТЗНП при  проверке  чувствительности реле мощности (РМ), если угол максимальной чувствительности (ФМЧ)  был задан нулю или отсутствовал в задании, то принимался равным стандартному значению соответствующего  РМ. Теперь при задании   ФМЧ=0 программа  РЗ считает рассчитываемую ступень ненаправленной и не рассчитывает значения КЧ (КЧi  и КЧu) , а в выходном документе печатает ФМЧ=0.

Если одновременно с проверкой чувствительности проверяется чувствительность реле тока, то значение КЧ выдаётся со знаком '+'.

-При установке защиты  с использованием панели НЕСТАНДАРТНАЯ нельзя в конце имени панели использовать конструкцию : (число).  Такая конструкция используется в имени панели для обозначения номера комплекта.

Июнь 2017 г.

-При проверке чувствительности  ступени  ДЗ кроме коэффициентов  по сопротивлению определяется коэффициент по току точной работы, как   КЧтр=Ip/Iтр, где

Ip – ток, протекающий через РС.

Ранее за ток Ip программа принимала ток фазы. При 3-хф КЗ пересчитывала программно к току фазы при 2-хф КЗ и это значение печатается в выходном документе  в виде текста  “Ip=<значение>”. Для остальных видов КЗ при стандартном включении РС за ток через РС принимается ток фазы соответствующей замеру РС, который определяет максимальное значение КЧ из всех замеров. При включении РС по формуле  (приказ  ВКЛ_РС    ФОРМУЛА) нет возможности определить, как РС включено по току  и поэтому программно за ток реле при расчёте очередного КЧ по току точной работы принимался  ток фазы В.

В данной версии  РЗ при определении КЧтр за Iтр принимается:

- РС включено на петлю ф-ф. За ток в РС принимается разность фазных токов. Ip = Iмф. В выходном документе  текст:  “Iмф=<значение>”. Iмф соответствует сочетанию фаз, которое определило   максимальное значение КЧ из всех замеров;

- РС включено на на петлю ф-0. За ток в РС принимается ток фазы. Ip =  Iф. В выходном документе  тест:  “Iф=<значение>”. Iф соответствует  фазе, которая определила   максимальное значение КЧ из всех замеров;

- Включение РС описано через формулу. Расчёт КЧтр не производится. В выходном документе КЧтр=0 и вместо значения Ip – текст: “КЧтр не считаем”.

В связи с этим исправлен текст Справки РЗ  - п.3.2.3. Описание приказов языка задания на расчёт защит, п.24. ЧУВС.

11.  ТКЗ.

Январь 2017 г

- В меню сохраняются  имена пяти ранее выбранных сетей.

- Увеличен размер панели “Установки режима”.

Февраль 2017г.

- Поиск номера элемента осуществляется и по клавише ”Enter”.

- Пункт меню “Просмотр изображений …” позволяет просматривать изображения сетей в любой директории, не только в рабочей директории.

Март 2017г.

- В объектное меню узла и ветви добавлен  пункт меню, содержащий номер и наименование узла или элемента. При выполнении этого пункта меню наименования узла и элемента копируются в буфер.

Апрель 2017г.

- Появилась возможность открыть панель с номерами узлов и элементов и их наименованиями.

Панель показывает узлы и элементы, которые указаны в задании на расчет токов. Это делается по пункту меню ”Показать наименования узлов и элементов задания”. Этот пункт меню выполняется  в панели задания на расчет и в протоколе. Наименованиями удобно комментировать-расшифровывать узлы и элементы задания на расчет и  протокола расчета.

12.  ФОНД РЗ.

Март  2017 г

В АРМ СРЗА разрабатывается новое приложение “Программа анализа срабатывания защит (ПАЗ)”. Для этого приложения потребовались некоторые дополнительные данные, которые должны быть заполнены через  фонд и храниться в нём.

На панели с именем  “Ввод данных по ступеням защиты ХХХХХ ( ТЗНП )” появилось окно для ввода значения коэффициента схемы включения ТН с именем  КСХТН. ТН могут быть включены на звезду (значение КСХТН равно 1) или на треугольник (значение КСХТН равно 1.73).

На панели с именем “Ввод данных по ступеням защит ХХХХХ” для  дистанционных микропроцессорных защит при записи  в фонд можно исключать  ступени  для анализа программы ПАЗ, указав символ '*' впереди номера ступени в фонде защит.

АРМ СРЗА 5 очередь  версия 5.3 от 16 июня 2017 до 05 марта 2018.

- Графический редактор.

- Нельзя вставить узел, если L относительное задано внутри диапазона 0 - 0.005 или диапазона

0.995 – 1.

- Если для конкретной защиты ветви в фонде РЗ и в сети не совпадают, то задается вопрос – изменить ветвь?

ноябрь  2017 г.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

декабрь 2017г.

- Поиск обозначений узлов с учетом кириллицы и латиницы для всех символов номера-обозначения узла.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

ноябрь 2017г.

- номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

декабрь 2017г.

- Не допускается – ветвь типа 0 или 5 не должна иметь отрицательное значение длины.  В расчет принимается положительное значение длины.

3.  ОМП

сентябрь  2017 г.

- Если аварии определены одними и теми же приборами, находятся на одном и том же участке линии, расстояние между ними менее половины зоны обхода, то рассчитывается средний километр аварии.

- В обратной задаче на двух концевой линии знак аварии сразу расположен на линии, и он – активный.

октябрь  2017 г.

- Авария в обратной задаче в конечном итоге рассчитывается в промежуточном узле на ветви

в L относительном, что должно соответствовать заданному километру.

Если L относительное при этом оказалось внутри диапазона 0 - 0.005 или диапазона 0.995 – 1, то оно, L относительное, принимается равным 0 или 1 соответственно. Это связано с тем, что расчёты в указанных диапазонах вносят большую погрешность в конечный результат.

ноябрь 2017г.

- в задании расширенного формата номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

декабрь 2017г.

- Не допускается – ветвь типа 0 или 5 не должна иметь отрицательное значение длины.  В расчет принимается положительное значение длины.

4. Контроль сети.

декабрь 2017г.

- Сделан контроль – ветвь типа 0 или 5 не должна иметь отрицательное значение длины.

- Выдается информация о всех узлах, имеющих одинаковые по начертанию обозначения.

5. Новая сеть.

ноябрь 2017г.

- номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

6. Расчет шунтов.

ноябрь 2017г.

- номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

ноябрь 2017г.

- номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

8. Расчет эквивалентов сети.

ноябрь 2017г.

- номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

- При расчете тока качаний можно делать объединения линий.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

ноябрь  2017 г.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

декабрь 2017 г

- При вводе информации по защите в фонд есть возможность  провести отстройку от нагрузки. На панели с именем “Характеристика ступеней  защиты ……..” можно ввести данные для режимов нагрузки, полученные от службы режимов, например P, Q, и  U. Направление нагрузки определяется знаком мощностей . P (Q) > 0 – направление нагрузки в элемент. P (Q) <  0 – направление нагрузки в шины. Для  защит все ступени, которых “смотрят в шины ” (в основном это панель ПЗ-5),  программа  РЗ  рисовала характеристики этих ступеней в 1 квадрант.  При вводе данных нагрузки  для таких защит нужно было задавать значение P и Q в соответствии с направлением действия ступени, т.е. менять заданный  при мощности   знак.

Список режимов хранится по защите и относится ко всем комплектам.

Например, для защиты задано 2 комплекта:

ПЗ-5 – все ступени направлены в шины;

ПЗ-5(2) – 1 ступень направлена в АТ, 2 ступень направлена в шины.

Создали список режимов  для комплекта, где все ступени направлены в шины и соответственно меняли знак у мощности. Для  комплекта  ПЗ-5(2) -  при использовании нагрузочных режимов из созданного списка,  нагрузки из списка для её ступеней будут заданы неправильно.

В версии 5.3. сделаны исправления: данные по нагрузке вводятся, так как выдала служба режимов, а программа РЗ,  вычисляя сопротивление нагрузки, угол вектора сопротивления нагрузки развернёт в соответствии  с направлением действия ступени, заданной в соответствующем комплекте.

Для описания этих исправлений в справке РЗ появилась новая гл.  4.3.1.” Особенности задания нагрузки для защит трансформаторов в фонде РЗ ”.  При отстройке от нагрузки для защит через задание так же сделаны исправления по вводу данных нагрузки, полученных от службы режимов. Это гл.3.2.4.1.”Примеры отстройки от нагрузки для защит через задание по шаблонам –ng_xxxx.gkz”.  Требуется прочитать обязательно!!

Если  пользователь заполнил  в фонд нагрузочные режимы  по защите, где все ступени смотрят в шины,  в соответствии с направлением действия ступеней, то получив версию 5.3 нужно удалить этот список и  заполнить, так как выдала служба режимов. Таких исправление не должно быть много, так как это касается в основном только защиты ПЗ-5.

январь  2018 г

-На комплексной графической плоскости для рисования характеристик ступеней защит сделаны изменения:

1. Убрана кнопка “Разметка” для вынесения значений уставок (в ом) по оси R и по оси Х, чтобы   не “затемнять” изображение характеристик на плоскости. Теперь эти значения  печатаются слева и вверху комплексной плоскости;

2. "Кнопки “Вкл неповреждённые фазы” (А и В; В и С; С и А) появляются только при расчёте по условию ОТСТРОЙКА и включении РС на ф-з, что требуется при расчёте устройства ОАПВ;

3. При вводе данных по нагрузочным режимам с панели с именем “Характеристика ступеней  защиты ……..” для защит все ступени, которых “смотрят в шины ” ( ПЗ-5 )  на панели появились

следующие изменения ( новая для её гл.4.3.1. в справке РЗ):

- в заголовке панели с характеристиками по ступеням  появляется комментарий : “Характеристики ступеней защиты 72 ( ПЗ-5(2) ) [*-все ступени защиты направлены в шины]” ;

- на панели, где располагаются вектора Zн, также появляется комментарий, что аргумент вектора Zн ориентирован в соответствии с направлением действия ступени: “ *-угол Zн соответст направл  действия ступ “ и  угол  замера ориентирован в направлению действия ступени :*Z1=266.5/161 ;

- у идентификатора в имени  замера печатается  *Z и на чертеже он тоже появляется, как *Z

- в скобках, где печатаются коэффициенты и сама нагрузка, данные по нагрузке печатаются, так как задала служба режимов:

“*Z1=266.5/161.0(Kо=1.32, Кн=1.2 Кв=1.1 P=258 Q=-89  U=270)” .

-Скорректированы шаблоны для проверки РМ для ТЗНП: - сh_tz_P43X; -сh_tz_7SA(U0); -ch_tz_P44X(U0); -ch_tz_shde; -ch_tz_she. Исправлена строка для определения UHБ0 по умолчанию:

UНБ0= /*В ПЕРВ ВЕЛ. ПО УМОЛЧАНИЮ UНБ0=2*(КТН/КСХТН) */

январь  2018 г

- Согласование защит ТЗНП.

Для описания замера по току для Защ Б  используется приказ ВЕТ_Б или ВЕТ_Б-. Программа РЗ не имеет информации о РМ. При согласовании с ненаправленной ступенью Защ Б пользователь должен использовать приказы ВЕТ_Б или ВЕТ_Б- в соответствии с направлением , в котором ведётся согласование. При использовании приказа ВЕТ_Б- , который не соответствует направлению действия согласования, программа РЗ проводит согласование, но (!) добавляет в выходной документ сообщение: “ Защ Б имеет обратное    направление”.

Для описания защ Б используется приказ  ЗАЩ_Б. Программа в этом случае имеет информацию о РМ, если она внесена в фонд. При согласовании с ненаправленной ступенью (в фонде для этой ступени ФМЧ=0) и направлении ЗАЩ_Б в шины программа проводит согласование, и сообщения “ Защ_Б имеет обратное направление ”  в выходном документе нет.

февраль 2018 г.

-Введён контроль для задания параметров выреза сектора для нагрузочных режимов для микропроцессорных защит при расчёте ступени. Обязательно задавать оба параметра: граница выреза по оси R  (данное RH1) и угол выреза сектора (данное ФН1).

10. Файл коррекций.

декабрь 2017г.

- не допускается для ветви типа 0 или 5 задавать отрицательное значение длины.

11.  ТКЗ.

ноябрь 2017г.

- номер подрежима может быть любым числом.

- Тексты, которые сделаны через панель “Просмотр состава элемента”, и которые содержат

параметры элемента, теперь изменяются при изменении параметров элемента.

февраль 2018г.

В справке по ТКЗ (файл- TKZchm.chm) дополнен раздел 12. О некоторых возможностях учета фазной несимметрии электрических элементов сети.

Описано составление матрицы узловых проводимостей для трансформаторов.

12.  ФОНД РЗ.

июнь  2017 г

Занесении информации  в фонд по токовым защитам от КЗ на землю (ТЗНП) по параметрам срабатывания ОНМ . Ранее требовалось заполнить все ступени. Теперь, если параметры срабатывания  ОНМ для всех ступеней одинаковы, то можно задать параметры срабатывания  только для одной ступени – программа заполнит все остальные   ступени автоматически, кроме ненаправленной ступени. Ступень считается ненаправленной, если угол максимальной  чувствительности  задан нулю. Если задать параметры срабатывания более, чем для  одной ступени, то программа не заполняет оставшиеся, т.к. считает что возможно использованы разные параметры срабатывания.

Июль 2017г

При занесении информации  в фонд по междуфазным токовым защитам  (МФТ)  было принято следующее  (Справка по РЗ, п.4.2.):

- для панелей  МФТЗ_М  и МФТ2_М необходимо задавать коэффициенты  трансформации   ТТ и  ТН. При проверке чувствительности ОНМ этих панелей используются параметры срабатывания во вторичных величинах;

- для панелей  МФТЗ_Н (пуск по напряжению) ,  МФТ2_Н (пуск по напряжению),  и  МФТЗ (токовая отсечка) задавать коэффициент трансформации ТТ было не нужно, т.к. при проверке чувствительности  реле тока  расчёт проводится в первичных величинах. Для панели МФТЗ не используется  ТН  и коэффициенты трансформации  ТН не задаются. Для панелей  МФТЗ_Н  и   МФТ2_Н  расчёт чувствительности проводится в первичных величинах и коэффициент трансформации  ТН  задавать не нужно. Но для этих панелей,  установленных  на трансформаторах,   могут использоваться ТН с разных сторон трансформатора.  Для этого есть возможность  задать узлы съёма напряжения: Узел; Узел2; Узел3. Для первого из заданных узлов (если не заданы узлы, то для первого узла в привязке ветви по току)  программно определяется класс напряжения и коэффициент трансформации принимается автоматически и выводится для задаваемой панели  в редактируемое окно с именем ”КТН” в окне “ЗАЩИТА ХХХХХ”. Пользователь не может исправить это значение. Вернее  пользователь может внести любое значение, но оно не запоминается в фонде.

Теперь по просьбе пользователей при занесении информации по всем панелям МФТ необходимо  задание коэффициента трансформации  ТТ (КТТ). На одной п/ст разные панели могут подключаться к разным ТТ и пользователю хотелось бы, задавая значение КТТ, идентифицировать к кому ТТ подключена задаваемая панель МФТ. Исправлена   Справка по РЗ, п.4.2 .

Теперь при заполнении информации по защите, где есть  панель МФТ,  и курсор находится на данной панели,  при перемещении курсора по панелям или при нажатии кнопки “Установить” программа потребует ввода  значения  КТТ. Ввести значение КТТ можно, перейдя в окно “Ввод данных по ступеням защиты ХХХХХ…”. Теперь здесь тоже  есть редактируемое окно с именем “KTT” для задания значения коэффициента, и сохранить информацию по кнопке “OK”.  Либо, не уходя с панели  МФТ в окне “ЗАЩИТА ХХХХХ”, вводим значение  коэффициента в редактируемое окно с именем “КТТ”  и  нажимаем кнопку “OK” или закрываем окно “ЗАЩИТА ХХХХХ”.

# Таким образом, ввод значения КТН для панелей МФТЗ, МФТЗ_Н и МФТ2_Н для хранения в фонде носит чисто оформительский характер и не участвует в расчётах при использовании параметров из фонда. Поэтому не нужно стремиться исправлять все такие панели, заполненные в фонде. Исправления будут происходить конкретно при заполнении новых панелей, либо при просмотре защит в процессе каких-либо расчётов.

октябрь  2017 г

При занесении информации  в фонд программа проверяет совпадение  ветви в фонде РЗ и в сети. При несовпадении задаётся вопрос – изменить ветвь в фонде?

ноябрь  2017 г

-При работе с фондом  пункты (выбор принтера;  настройка  печати защит и перевода защит в Excel) перенесены в главное меню “Работа с фондом” .

- При выводе на печать защит и при переводе защит в Exsel  не печатаются  (и не выводятся в Excel) незаполненные защиты в фонде РЗ.

февраль 2018 г.

-Введён контроль при записи в фонд параметров выреза сектора для нагрузочных режимов для микропроцессорных защит. Обязательно задавать оба параметра: граница выреза по оси R  и угол выреза сектора.

АРМ СРЗА 5 очередь  версия 5.4 от 05 марта 2018 до 03 июня 2019.

- Графический редактор.

апрель  2018 г.

- При несоответствии данных фонда РЗА сетевым данным  отменяю Автосохранение.

май  2018 г.

- Сделан поиск защиты на чертеже

октябрь  2018 г.

- Сделано выделение ветвей элемента при работе с панелью “Просмотр состава элемента”.

ноябрь  2018 г.

- Появилась возможность найти на чертеже таблицы защиты. Для поиска необходимо нажать клавишу F6 и выделить защиту или таблицу защиты. При выделении защиты можно увидеть все таблицы данной защиты. При выделении правой клавишей мыши таблицы,  можно увидеть к какой защите относится данная таблица.

апрель  2019 г.

- При переводе базы в формат EXCEL из-за большого порядка индуктивной группы, возникала ошибка. Исправлена  BZ_EX.dll.

3.  ОМП

март  2018 г.

- При восстановлении сети из-за перестройки на объединенную линию нужно восстанавливать только те элементы, которые есть в сети.

апрель  2018 г.

- Если место повреждения не определено, то для случая наличия показаний с двух (трех) сторон делаем расчет по всей линии по отношениям, измененным на +(-)5%.

- При одностороннем замере числа, которые показывают обход линии для нахождения повреждения, теперь не накладываются друг на друга.

ноябрь  2018 г.

- В служебный протокол выводятся отношения токов и напряжений.

декабрь  2018 г.

- Когда место повреждения не найдено, а показания заданы с разных сторон линии, в сообщении появился текст о том, что можно попытаться сделать расчет с показаниями с одной стороны!

- Показания,  величина которых больше допустимых при однократных повреждениях, выделяются подчеркиванием красным цветом.

январь  2019 г.

- На линиях с числом участков более 3х исправлен отсчет повреждения от разных подстанций.

- При определении повреждения по показаниям с одной стороны в протокол добавлен режим. Это случай расчета повреждения в расширенном формате задания.

март  2019 г.

- R переходное, равное нулю, сохраняется в настройках программы ОМП.

Ранее  R переходное, равное нулю, действовало только на сеанс работы ОМП.

4. Контроль сети.

декабрь 2018г.

- Контроль ситуаций в сети, описанных в Help ”Расчеты ТКЗ” в гл. 14

6. Расчет шунтов.

май 2019г.

- Исправлена ошибка, которая проявлялась при расчете шунтов в очень больших сетях с большим количеством ШСВ.

8. Расчет эквивалентов сети.

ноябрь 2018г.

- Все отключения последнего подрежима эквивалентирования показываются на чертеже.

апрель 2019г.

- Исправлена ошибка, сделанная в версии 5.3. Ошибка заключалась в том, что нельзя было у ветви для тока качаний указывать параллельность.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

Май 2018 г.

- При рисовании на комплексной плоскости ступени ИПФ для устройства ОАПВ производства НПП ЭКРА  требуется задание всех 3-х параметров срабатывания: ХУИПФ; RУИПФ; ХУИПФ1.

Июнь 2018 г.

- При записи характеристики срабатывания пуска по уменьшению полного сопротивления в фонд или при рисовании данной характеристики на комплексной плоскости, или при задании её для расчёта в задании программа РЗ проверяет возможное значение уставки  мин.Zнагр (ZB или  ZB0) при заданных: уставка по оси Х (ХУ или ХУ0); уставка по оси R (RУ или RУ0) и уставка соотношения Z(наз) к Z(впер) . И при не правильном задании выдаёт максимально возможное значение (до 3-х знаков после запятой).

-Сделан поиск защит  на чертеже. По правой клавише открывается окно: Защиты в сети. Ниже поисковая строка. Нажать кнопку  “Найти” – курсор становится на номер защиты на чертеже.

На чертёж вынесена защита, которая не заполнена в фонде. В этом случае в колонке ”Защита/номер”  после номера защиты стоит знак “?”. При установке курсора на эту защиту в подсказке текст: “Защиты  ххххх нет в фонде”.

Август 2018 г.

Подправлена СПРАВКА по   РЗ: гл.3.2.3. “Описание приказов языка задания на расчёт защит” п.10 ОТСТ  и п.24 ЧУВС. Это касается изменения паспортных значений уставок и тока точной работы при расчёте задания.

п.10 ОТСТ

Паспортное значение уставок.

Для всех типов панелей  ДЗ, которые возможно рассчитать с помощью программы РЗ, в программе предусмотрены минимальные и максимальные значения уставок, соответствующих данному типу. При необходимости можно изменить эти значения. На момент расчёта можно через задание изменить значение максимальной (минимальной)  паспортной величины. Новое  значение задаётся с помощью данного с  нужным именем.   Новое значение задаётся для   Jном=1 , не зависимо от того,  при каком  значении JВТ (вторичный ток рассчитываемой панели) проводится расчёт.

Имена данных в задании для изменения максимального (минимального)  значения уставок :

- для стандартных  защит -  ZМАК (ZМИН);

- для м/п защит устройств SIEMENS, НПП ЭКРА, MiCOM P43x – ХУМАК (ХУМИН);

- для избирателей НПП ЭКРА для характеристики ИПФ ещё одно данное – ХУ1МАК (ХУ1МИН) ;

- для м/п защит устройств  MiCOM P44x – ZМАК (ZМИН), так как основная уставка ZУ.

Максимальное (минимальное) значение  уставок по оси Х и оси R одинаково, поэтому можно задать только значение уставки, либо по оси Х, либо  по оси R.

п.24 ЧУВС

Ток точной работы.

Ток точной работы программно определяется по заводской информации, заложенной в программу РЗ по всем рассчитываемым типам панелей. При определении тока точной работы может быть обнаружено, что уставка во вторичных величинах меньше минимальной паспортной уставки для рассчитываемой панели. В этом случае в выходном документе кроме уставки во вторичных величинах печатается минимальное паспортное значение. Коэффициент по току точной работы в этом случае не считается.

При необходимости можно изменить  значения тока точной работы, заложенные в программе РЗ. На момент расчёта можно через задание изменить значение тока точной работы. Новое  значение задаётся с помощью  данного с именем “JTP”.   Новое значение должно соответствовать   Jном=1 А, не зависимо от того при каком  значении JВТ (вторичный ток рассчитываемой панели) проводится расчёт.

Октябрь  2018 г.

- В главном меню в пункте ”Установки” появился новый пункт:” Настройка  автосохранения  задания на расчёт”.

Выполнив этот пункт меню, можно задать интервал времени, через который  будет происходить автоматическое сохранение задания.  Информацию о том, что установлен режим автосохранения сети, можно увидеть в окне StatusBar.  При составлении нового задания  по истечению интервала времени автосохранения появляется сообщение : “Нет имени задания! Назначен режим автосохранения. Сохранить задание ?”. Автосохранение  возможно при наличии имени у задания.

В справке по Релейной защите исправлен п.3.2  “Задание на расчёт защит.

декабрь 2018

- При проведении согласования существует ряд ситуаций, когда получить результат по условию согласования невозможно, например, - “Защ Б  не работает на всей линии”.

Для ТЗНП ( Iкз<Iсз). Кроме сообщения  в колонке с именем “Повреждение” в колонке с именем “Эл. величины” программа РЗ печатает значение токов и напряжений через Защ А и Защ Б. Для Защ А накапливается максимальное значение тока 3I0 при скольжении КЗ по всей линии из приказа ВЕЕР. Возможны следующие ситуации.

Направление мощности по Защ А  положительное (либо обратное направление) - это одно максимальное значение тока 3I0 в выходном документе. Направление мощности через Защ А изменяется, например, в начале линии - положительное направление, а в конце линии – обратное направление. В этом случае программа РЗ выдаёт два максимальных значения в выходном документе: одно для участка с положительным направлением мощности через Защ А, другое для участка с обратным направлением.

Исправлена Справка по РЗ - гл.3.2.3. “Описание приказов языка задания на расчёт защит” п.11. СОГЛ - для этой ситуации.  Ранее, если направление мощности через Защ А изменялось, например,  с положительного в начале  на обратное в конце, то запоминался только  максимальный ток на участке с обратным направлением  мощности.

В данный п.11. СОГЛ добавлено объяснение  ситуации для ДЗ при отстройке от конца линии при уменьшении замера через рассчитываемую защиту (Защ А) по отношению к замеру при КЗ в конце зоны срабатывания защиты, с которой проводится согласование (Защ Б).

февраль 2019 г

- В выходном документе в главном меню в пункте  “Файл” появился новый пункт “Сохранить в формате   Ecxel”. Ранее выходной документ РЗ можно было сохранить в формате  - *.rtf.

апрель 2019 г

- При работе с характеристикой ступени ДЗ на графической плоскости сделано удаление всех отмеченных векторов замеров. Ранее можно было удалить только один выделенный вектор.

январь-май 2019 г

- СО выпущен проект МУ по обеспечению отстройки устройств  РЗ от нагрузочных режимов работы Энергосистем. В данном проекте представлены формы таблиц  для выдачи параметров нагрузочных режимов: для ЛЭП  А – Б ; работы АТ (Т)  и  ШСВ (СВ) в файлах служб энергорежимов (СЭР). В программе РЗ осуществлена возможность:

- автоматической выборки информации по параметрам нагрузочных режимов из файлов СЭР;

- сохранения полученных нагрузочных режимов;

- визуальной отстройки характеристики ступени ДЗ на графической плоскости от векторов замеров нагрузочных режимов.

Действия работы программы описаны в новой главе Справки по РЗ (гл.4.3.2.) . Необходимо обязательно прочесть эту главу.

май 2019 г

- Записать режимы нагрузки в фонд РЗ  можно было только через выбор защиты на схеме сети по пункту “Ввод и коррекция информации по защите ХХХХХ в фонде РЗ”. Теперь при выходе на графическую плоскость из расчёта или просмотра графики из выходного документа возможно, заданные на графической плоскости нагрузочные режимы, записать в фонд РЗ.

- Для токовых защит нулевой последовательности (ТЗНП) на чувствительность органа направления мощности влияют явления небаланса в трансформаторе напряжения и трансформаторе тока. В программе РЗ сделана возможность для всех органов направления мощности, имеющих отдельные входы для тока и напряжения, рассчитать уставки по напряжению срабатывания(UCP) и по току срабатывания (ICP) с учётом отстройки от небаланса. Подправлены модули программы РЗ и шаблоны заданий для расчёта чувствительности органа направления мощности. В шаблоны для расчёта уставки UCP  добавлено данное напряжение небаланса (U0НБ), которое задаётся в первичных величинах, так как программа ТКЗ проводит расчёт в первичных величинах (размерность В). Для расчёта уставки ICP добавлено данное ток нагрузки (JH) для определения  тока небаланса в нулевом проводе ТТ в первичных величинах (размерность А).

В выходном документе в колонке с именем “Эл величины” при отстройке от небаланса  выдаётся:

- заданное значение U0НБ в первичных величинах (размерность кВ, чтобы можно было сравнивать с  рассчитанным  3U0  при КЗ) и в скобках во вторичных величинах (размерность в В);

- заданное значение JH в первичных величинах (размерность А).

В Справке РЗ исправлены:

-гл. 3.2.3 п.25.ТЗНП (эл/мех, РМ12, ПДЭ-, ШДЭ, ШЭ-);

-гл. 5.2.2 (SIEMENS);

-гл. 6.5.2 (МiСOM P44X);

-гл. 6.6.2 (МiСOM P43X).

11.  ТКЗ.

январь 2019г.

- не допускается включение выключателя на одной и той же ветви несколько раз в одном и том же подрежиме..

Этот контроль сделан во всех приложениях.

14.  ПАЗ.

май 2019 г

-В данной версии появилось новое приложение “Программа анализа срабатывания защит (ПАЗ)”.

Это: PAZ001.exe, paztkz.dll, PAZ.chm.

В директории dan  появилась ещё одна поддиректория: DAN PAZ_PRIM. Данная поддиректория предназначена для ознакомления с программой ПАЗ после её приобретения. В ней находится контрольный пример (paz-ekv.set, paz-ekv.rza, несколько шаблонов заданий для анализа ТЗНП и ДЗ) и справка по приложению ПАЗ, главы которой имеют  формат “pdf”.

Для ознакомления с работой программы ПАЗ нужно установить директорию DAN PAZ_PRIM, как рабочую директорию,  и попробовать работу программы ПАЗ.

После ознакомления с программой нужно установить прежнюю рабочую директорию пользователя.

АРМ СРЗА 5 очередь  версия 5.5 от 04 июня 2019г. до 04 сентября 2019г.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

3.  ОМП

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

август 2019 г

- Есть возможность отключать генератор, который находится в блоке с, например,  трансформатором, а не весь блок.

5. Новая сеть.

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

6. Расчет шунтов.

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

август 2019 г

- Новый формат печати 33– аналогичен 3 формату, но вместо наименования узла примыкающей ветви, выдаётся наименование элемента.

8. Расчет эквивалентов сети.

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

-теперь при проверке чувствительности для микропроцессорной защиты   устройств  MiCOM P44х было принято решение определять значение вторичной  уставки по оси R  по значению первичной уставки по оси R на контур. Подробно в Справке РЗ п. 6.3.4.2. “Возможности и особенности при выборе параметров срабатывания для реле MiCOM P44x”.   Подзаголовок ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

-Дополнение новых  электрических величин в выходной документ в колонке с именем “Эл величины” по всем выделенным расчётным условиям при назначении их в одном из расчётных условий. Скорректирована справка   РЗ – п.3.3.2 Редактирование выходного документа.

-При работе со списком замеров на панели “Характеристика ступеней защиты ХХХХХ (ТИП….)” текущий выделенный замер, если он есть на комплексной плоскости, выделяется на чертеже  жирным шрифтом, сам вектор и характеристика погрешностей вокруг него.

- При работе со списком замеров на панели “Характеристика ступеней защиты ХХХХХ (ТИП….)” для векторов есть панель настройки вектора. Увеличен размер имени вектора до 7 символов и при изменении имени по клавише  ENTER, панель закрывается,  и новое имя появляется в списке векторов и на чертеже.

август 2019 г

- В выходном документе в главном меню в пункте  “Файл” -> ”Копировать в…” теперь 2 подпунка: -Весь документ…; - Выделенные расч. усл… Ранее можно было копировать только весь выходной документ.

При копировании  пользователь может дать новое имя и сохранить выходной документ в любую директорию.

Если копируем в рабочую директорию, то при сохранении открывается выходной документ с выделенными расчётными условиями. При копировании в другую директорию открывается  выходной документ,  из которого копировали выделенные расчётные условия. Скорректирована справка  РЗ – п.3.3.2 Редактирование выходного документа.

11.  ТКЗ.

июнь 2019 г

- Исправлена ошибка – теперь допускается  включение одного и того же выключателя в разных подрежимах.

14.  ПАЗ.

АРМ СРЗА 5 очередь версия 5.6 от 05 сентября 2019г. до 14 октября 2020г.

- Графический редактор.

март 2020 г

-  В сравнении сетей есть возможность изменять имя задания для программы “Файл коррекций”.

-  В сравнении сетей в группах взаимной индукции порядка более 6 ветвей в группе правильно выделяются синим цветом отличия в узлах ветвей.

2.  ТАБЛИЦЫ ОМП

октябрь 2019 г

- При загрузке другого файла Таблиц (файла с расширением *.prt) , в окне предварительного просмотра этого файла изменен шрифт. Теперь  таблицы с электрическими величинами  ” не ломаются”.

февраль 2020г.

- При выполнении сравнения сетей контролируется длина имени задания для файла коррекций.

Длина имени задания должна быть не более 119 символов.

3.  ОМП

октябрь 2019 г

- При работе с пунктом меню ”Выходной протокол ОМП…” можно открыть для просмотра  и файлы с расширением *.rtf – Таблицы ОМП.

- При загрузке  файла с расширением *.prt в окне предварительного просмотра этого файла изменен шрифт. Теперь  таблицы с электрическими величинами  ” не ломаются”.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

ноябрь 2019 г

- Увеличен размер имени протокола расчетов для открытия протокола программой Word

9.  РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

ноябрь  2019 г

- ДЗ. В выходном  документе для приказа ОТСТ   для  всех  типов  панелей печатается значение  минимальной паспортной  уставки (или уставок для микропроцессорных защит) панели,  если рассчитанная уставка меньше минимального значения.  Значение  минимальной уставки печатается в первичных величинах, так как уставка печатается в первичный величинах. Ранее печаталось только значение максимальной паспортной  уставки.

Для устройств, у которых для ступени имеется несколько значений минимальных уставок,  например, ЭПЗ-1636  1 ступень: 1.25(0.25);2.5(0.5);5(1) – в скобках для 5 А, программа РЗ поступает следующим образом.  Выбирается  минимальное значение из приведённого списка ближайшее к  рассчитанному значению  уставки во вторичных величинах.

Исправлена  Справка РЗ гл. 3.2.3. Описание приказа языка задания на расчёт защит.  п.10  ОТСТ.

- ДЗ. В выходном  для приказа ЧУВС   для  всех  типов  панелей печатается значение  минимальной  паспортной уставки (или уставок для микропроцессорных защит) независимо от значения проверяемой уставки.  Значение  минимальной уставки печатается во вторичных  величинах, чтобы можно было сравнить со значением вторичной уставки, которая печатается в выходном документе.  Ранее печаталась  значение паспортной минимальной уставки только в случае, если значение вторичной уставки было меньше  значения минимальной паспортной уставки по данному типу панели.

Исправлена  Справка РЗ гл. 3.2.3. Описание приказа языка задания на расчёт защит.  п.24  ЧУВС.

-ДЗ. Для всех типов панелей  ДЗ, которые возможно рассчитать с помощью программы РЗ, в программе предусмотрены минимальные и максимальные значения уставок, соответствующих данному типу.

Для стандартных панелей максимальные  значения   можно было посмотреть в  Справке   РЗ в гл. 3.2.3. Описание приказа языка задания на расчёт защит п.14….п.20  по соответствующему типу панели. Минимальные значения уставок и значения токов точной работы - Справка   РЗ в гл. 3.2.3. Описание приказа языка задания на расчёт защит п.26….п.32.

Для микропроцессорных защит устройств: Siemens – гл.5.1.1.1;  НПП ЭКРА (избиратели) – гл.6.2.1;  MiCOM P44x – гл.6.3.1.3(добавлена); MiCOM P43x – гл.6.4.1.3(добавлена).

ноябрь  2019 г

- Исправлена ошибка (внесённая в предыдущей версии 5.5) при копировании содержания защит стандартных панелей  и заполнении этого содержания в другую защиту.

март 2020 г.

- Работа с выходным документом.

В выходном документе в главном меню в пункте  “Правка” появились  новые подпункты:

- “Выделить для анализа расч. усл …”;

- “По расч. усл, выделенным после анализа …”;

- “Переход на одно конкретное расч. усл ”.

Программа  РЗ по пункту  “Выделить для анализа расч. усл …” открывает панель  для выделения конкретных расчётных условий.  Можно выделить по всему выходному документу расчётные условия по одному из условий ОТСТ (СОГЛ, НАГР или ЧУВС) либо сразу по нескольким расчётным условиям. Например, одновременно расчётные условия по условию  ОТСТ и СОГЛ. Для конкретного расчётного условия ОТСТ (СОГЛ или НАГР) по всему выходному документу можно выбрать  условие с минимальным (или максимальным) значением  уставки. Для расчётного условия ЧУВС  или НАГР по всему выходному документу  можно выбрать:

- условие с минимальным значением КЧ ( Котс);

- все условия с КЧ (Котс) меньше 1;

- все условия с КЧ (Котс)  больше или равно 1.

Программа  РЗ по пункту  ”По расч. усл, выделенным после анализа …” позволяет  просмотреть выделенные расчётные условия.

Исправлена справка РЗ гл. 3.3.2 Редактирование выходного документа. В справке РЗ появилась   гл. 3.3.2.1. Анализ выходного документа.

Март – июль 2020 г.

Устройство MiCOM P44x  ступень от КЗ на землю.

Для того чтобы избежать переохвата или недохвата  вызванного падением напряжения на активном сопротивлении дуги, верхняя линия характеристики должна быть наклонена на угол равный углу (Iкз/I) плюс угол, заданный уставкой наклона верхней линии  характеристики. Имя уставки  на устройстве - Zx Tilt top line  (уставка по умолчанию равна  -3градуса).

Дистанционная защита не может выполнить прямое измерение тока КЗ поскольку неизвестен уровень подпитки КЗ с удаленного конца линии. Поэтому используется один из двух методов для оценки угла наклона Iкз:

- Фиксированный  наклон. Это метод, при котором  предполагается, что угол Iкз близок к углу Iф (ток на  ближнем конце линии). Поляризация характеристики выполняется током повреждённой фазы;

- Динамический наклон. Это метод, при котором предполагается, что угол Iкз  близок к углу I2(ток обратной последовательности на ближнем конце линии). Поляризация характеристики выполняется током обратной последовательности.

В программу РЗ для ступени от КЗ внесены корректировки для выбора уставки угла наклона верхней линии характеристики в режиме динамического  наклона. Обязательно прочитать - Справка РЗ гл. 6.3.4.2. Возможности и особенности при выборе параметров срабатывания для реле MiCOM P44x. По всем расчётным условиям для ступени от КЗ землю описаны внесённые изменения и  даны примеры проведения расчётов.

10. Файл коррекций.

февраль 2020г.

-Контролируется длина имени задания для файла коррекций.

Длина имени задания должна быть не более 119 символов.

11.  ТКЗ.

ноябрь 2019 г

- Увеличен размер имени протокола расчетов для открытия протокола программой Word

13.   Автоматизированное рабочее место для инженеров – главное окно.

- В Help по управляющей программ UPRchm. сhm в 6 главе добавлено описание ограничения на размер пути к рабочей директории и размер имени сети.

АРМ СРЗА 5 очередь версия 5.7 от 15 октября 2020г. до 16 ноября 2021г.

3.ОМП

декабрь 2020 г

- По просьбе Шахова С.В. из Архангельского РДУ в панели “Коммутации элемента” сделана возможность двойным щелчком коммутировать элемент и отменять коммутации, кроме коммутации ”Отключено со стороны”.

9.РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

март 2020 г.

-Для расчётного условия согласования улучшен алгоритм поиска конца зоны защиты, с которой ведётся согласование, на очень коротких линиях. Ранее на таких линиях  процесс шёл очень длительно, и создавалось впечатление, что приложение не работает.

- Работа с выходным документом.

В выходном документе в главном меню в пункте  “Правка” есть подпункт:

- “Выделить для анализа расч. усл …”;

Для этого подпункта изменилась форма панели ”Выделить конкретные расчётные условия”.

Для конкретного расчётного условия ОТСТ (СОГЛ или НАГР) по всему выходному документу можно выбрать  условие с минимальным (или максимальным) значением  уставки. Это было и раньше, но теперь данное расчётное условие выделяется и  размещается на активной странице выходного документа.

апрель 2021 г.

- После разработки программы ПАЗ для междуфазных токовых защит при заполнении фонда РЗ необходимо заполнять КТТ на панели “Ввод данных по ступеням защиты ХХХХ (тип панели)”.

Для этого появилось окно для ввода значения КТТ. При изменении  числа ступеней это окно пропадало. Ошибка исправлена.

май 2021 г.

- МФТЗ. При согласовании по чувствительности защит можно учесть влияние токов нагрузки, имея в виду, что при удалённых КЗ на одном из предыдущих элементов напряжение на шинах противоположной п/ст защищаемой линии может сохраняться близким к нормальному. Справка по РЗ гл 3.2.3. п.21. МФТЗ. Скорректирована печать выходного документа. Теперь в выходном документе в колонке “Эл величины” печатаются значения тока нагрузки (JH), угла нагрузки (ФН) и число параллельных линий (N) всегда. Ранее печатались JH и N, если в задании была задана нагрузка.

cентябрь 2021 г.

- В версии 5.1 были сделаны корректировки по  проверке  достаточности данных для проведения расчёта ступеней от КЗ на  землю. Это касается приказов: ВКЛ_РС   ZФ (ВКЛ_РС_Б   ZФ);  К_КОМП (Д_КОМП);  К_КОМП_Б (Д_КОМП_Б) и данного с именем: 1СТУП=ЗЕМЛЯ.  Например, программа РЗ не проводит расчёт при наличии в задании указанных выше приказов, если рассчитываемая панель  не имеет ступени от КЗ на землю. Либо,  при наличии приказа ВКЛ_РС   ZФ (ВКЛ_РС_Б   ZФ), требует задания коэффициентов компенсации.

Для расчёта дистанционных защит линии для дальнего резервирования, включённых на Uф и Iф не нужно использовать приказ: ВКЛ_РС   ZФ, чтобы программа не требовала задания коэффициентов компенсации. В этом случае нужно проводить расчёт, используя приказ: ВКЛ_РС   ФОРМУЛА.

В директории “Шаблоны заданий” предложен новый шаблон расчёта “-ch_ДЗ_ДР_ВКЛ на Uф и Iф(по формулам).gkz ”:

*         /*СТУПЕНЬ ДАЛ РЕЗВ ПРИ ВКЛ НА UФ И IФ*/

ЗАЩИТА    ЗАЩ=   ВИД_ЗАЩ=ДЗ

ВКЛ_РС    ФОРМУЛА

ФОРМУЛА   ZB=UB*1000/IB

ФОРМУЛА   ZC=UC*1000/IC

ЧУВС      KB=1 ТИП=     КОМПЛЕКТ=1

СТУП=

ХУ=   RУ=

*         RH1= ФН1= /*ГРАНИЦА ВЫРЕЗА НАГР И УГОЛ ВЫРЕЗА  НАГР КОНТУРА Ф-Ф*/

ХУМИН= JTP= /*ДЛЯ РАССЧИТЫВАЕМОГО УСТРОЙСТВА*/

НСМ       1

ВИД-КЗ    BC

УЗЕЛ-КЗ

ПОДРЕЖИМ  1

Использование приказа – ВКЛ_РС     ФОРМУЛА, вместо приказа – ВКЛ_РС     ZФ даёт возможность избежать проверку на задание коэффициентов компенсации, которые в этом случае не нужны.

- В Справке РЗ добавлена глава 6.1.1.  Примеры использования панели НЕСТАНДАРТНАЯ для различных устройств РЗ.  В ней приводится несколько примеров при расчёте устройств, характеристики которых не разработаны в программе РЗ комплекса АРМ СРЗА. Например, устройства:

- НПП ЭКРА. Шкаф дистанционной защиты линии (серия 200 и далее). Шкаф направленной  высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (НВЧЗ). Шкаф дистанционной защиты линии для дальнего резервирования, включённой на фазное напряжение и фазный ток;

- Шкаф ступенчатых защит присоединения 110-220кВ типа “БРЕСЛЕР ШЛ 2606”;

- Микропроцессорная защита “Сириус-3-ЛВ”;

- Механотроника. Блок микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-ЛТ.

11.ТКЗ.

Февраль 2021

Исправили TKZ200.exe – В Нижегородском РДУ заметили, что настройки эл. величин через УСТАНОВКИ программы не сохранялись после выхода из TKZ2000.exe. Это было внесено в

версию 5.6 при переделках для ОДУ ЮГА(вход в АРМ СРЗА через отдельные модули).

АРМ СРЗА 5 очередь версия 5.8 от 17 ноября 2021г. до 20 декабря 2022 г.

- Графический редактор.

январь 2022 г.

Не записываю в реестр положение и размер окна табличного ввода, если оно свернуто,

и вызываю это окно всегда в развернутом виде.

апрель 2022 г.

Появилась возможность контролировать и исправлять координаты защит, если эти координаты приводят к неправильному отображению сети в масштабе «Вся сеть».

июнь 2022 г.

Сделана возможность просмотреть и вынести на чертёж Z1уд и Z0уд линии-элемента.

2.ТАБЛИЦЫ ОМП

январь 2022 г.

Появилась кнопка «ОТМЕНА» при закрытии приложения, если задание на расчет не сохранено и не имеет имени.

3.ОМП

ноябрь 2021 г.

Исправлена возможность -  можно вводить правильную текущую дату в окне с выбранной линией.

январь 2022 г.

Появилась кнопка «ОТМЕНА» при закрытии приложения, если задание на расчет не сохранено и не имеет имени.

апрель 2022 г.

Можно ввести дату аварии при расчете в расширенном формировании задания.

май 2022 г.

По заданию в расширенном формате (Определение Места Повреждения) исправлена работа на линиях с отпайками.

8. Расчет эквивалентов сети

Ноябрь 2022 г.

Появилась возможность при расчёте эквивалентов сети по пунктам меню “Расчёт с сортировкой + файл коррекций”, “Расчёт без сортировки + файл коррекций” получить эквивалент в виде задания для программы ”Файл коррекций”.

9. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

январь 2022

Появилась кнопка «ОТМЕНА» при закрытии приложения, если задание на расчет не сохранено и не имеет имени.

10. Файл коррекций

ноябрь 2022 г.

Теперь в программе есть возможность для каждого задания на корректировки в специальном окне в свободном стиле описать изменения сети, которые будут сделаны в конкретном задании.

11. ТКЗ

май 2022 г.

В программе ТКЗ иногда неправильно выводились на график значения формул.

АРМ СРЗА 5 очередь версия 5.9 от 21 декабря 2022г. до 22 декабря 2023 г.

1.Графический редактор.

Май 2023

Исправлено поведение дуги при растягивании и сжатии изображения сети.

3.ОМП

май 2023

Улучшена работа ОМП по I2 и U2 в сетях напряжением 35 кВ и ниже, т.е. в сетях, работающих с изолированной нейтралью.

9. Релейная защита

декабрь 2023 г.

Появилась возможность рассчитать нагрузки из файлов (с U, P и Q или с U, и I с углом, или Zн с углом) с расширением *.nagr через “Панель задания на расчёт” и “Панель установки режима”. В результате такого расчёта можно получить файл ”Список всех НАПР-Г.$$$”, который будет содержать приказы НАПР-Г для всех нагрузок из конкретного файла с расширением nagr. Справка по Релейной защите п.3.2.3.1.

Январь 2024 г.

Для расчёта дистанционных защит линии для дальнего резервирования, включённых на Uф и Iф не нужно использовать приказ: ВКЛ_РС   ZФ, чтобы программа не требовала задания коэффициентов компенсации. В этом случае нужно проводить расчёт, используя приказ: ВКЛ_РС   ФОРМУЛА.

В версии 5.7 в директории “Шаблоны заданий” был предложен новый шаблон  для проверки чувствительности при КЗ на стороне среднего напряжения.

В данной версии предложены 2 шаблона для проверки чувствительности защиты дальнего резервирования при КЗ на стороне СН (схема ЗВ/ЗВ) и при КЗ на стороне НН (схема ЗВ/ТР).

Подробно в Справке по РЗ данной версии п.6.1.1. Пример 2.

10.Файл коррекций

ноябрь 2023 г.

Можно в конец задания типа *.okr вставить другое задание, т.е. сделать объединение заданий.

Можно удалять из таблицы ветвей группу ветвей с помощью клавиш Ctrl + лк-мыши и Shift+лкм

Если делаете дублирование, то новая ветвь остаётся там, куда её вставили.

Появился пункт меню "Установки", в котором можно выбрать способ работы с заданием на корректировку.

Кроме ПОИСКА появилась возможность делать “Выделение строк”.

Также можно после поиска строк, если не было корректировок, вернуться к исходному расположению строк задания.

Можно делать перенумерацию - замену обозначения узлов.

Можно в выбранных ветвях задания обнулять R2 и x2 и изменять их параллельность.

11. ТКЗ

декабрь 2023 г.

В панели ”Установка режима” и “Калькуляторе” не всегда правильно можно было ввести число с минусом – отрицательное число.

АРМ СРЗА 5 очередь версия 5.10 от 23 декабря 2023г. до 22 декабря 2024 г.

1.Графический редактор.

январь 2024 г.

В Windows 11 справка по сети работает.

Название справки - Справка по сети.spr.

2. ТАБЛИЦЫ ОМП

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

декабрь 2024 г.

Таблицы в формате *.rtf корректно открываются программой Р7–Офис.

3.ОМП

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

ноябрь 2024 г.

По клавише “Р А С Ч Ё Т” сделан (дополнительно, кроме формата *.doc) вывод протокола ОМП в формат *.rtf, что позволяет открывать и просматривать этот файл, как в OC Windows программой Word, ток и в OC Linux программой Р7–Офис.

5. Новая сеть.

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

6. Расчет шунтов.

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

7. Программа расчёта токов КЗ по месту повреждения (ТКЗ-МП).

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

8.  Расчет эквивалентов сети.

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

9. Релейная защита

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

11. ТКЗ

октябрь 2024 г.

Сделаны исправления для работы через Wine под AlterOS и Alt Linux.

АРМ СРЗА 5 очередь версия 5.11 от 23 декабря 2024г. до 03 октября 2025 г.

сентябрь 2024 г.

Изменена служебная программа определения паролей arm_cpza2.dll